문서번호	기전설비과-294
결재일자	2019.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		정임근	02/11 전영주
협조

한강공원 내 조명시설 실태조사 및 다각도의 분석을 통한

동력비 절감효과 분석결과 보고

2019. 02

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 내 조명시설 실태조사 및 다각도의 분석을 통한

동력비 절감효과 분석결과 보고

한강공원 내 조명시설에 대한 전수조사를 통한 실태파악, 다각도의 접근과 분석, 능동적인 검토로 현 설비에 적합하게 전기사용계약을 재체결하여 별도의 투자비 없이 동력비를 절감한 결과를 보고 드림.

1. 추진개요

□ 추진근거

○ 한강공원 조명시설 관리대장 작성·비치 계획 (기전설비과-2113호, 2018.8.28)

○ 효울적인 유지관리 및 동력비 절감방안을 위한 한강공원 조명시설 실태조사 결과 보고  (기전설비과-2564호, 2018.10.26)

○ KISS 지식공유시스템 업무개선제안 (제안번호 2018.10.27)

□ 추진방향

○ 한강공원 내 조명 저압 시설에 대해 사용설비 용량에 적합한 계약종별 및 계약전력을 검토하고,

○ 적용되는 해당 계약종별에 대해 계약전력 산정 등 능동적 다각도 분석을 통해 예산절감 방안 도출

2. 개선대상 및 한전 전기공급약관 검토

□ 개선대상(기본요금 과다부과 사례)

계약종별	개선대상	요금 적용 내용
가로등(을)	신규 전기사용계약 당시 계약전력이 과 산출된 시설물	기본요금 과다 부과
	설비 축소 개량 후 계약전력을 감 없이 사용하고 있는 시설물	〃

□ 한전 전기 공급약관 검토 및 적용

개선대상	약관 검토	개선적용
계약전력 과 산정으로 과부과되는 기본요금	- 기본요금 = 계약전력(설비용량) · 계약전력 일부해지 적용	- 기타 사유로 과산출된 계약전력을 현 사용설비 용량에 맞게 재 산정

○ 계약전력 산정 = 설비용량 합계 × 계약전력 환산율(한전 약관 제20조)

< 계약전력 산정 중 주요 개선 적용내용 >

구분	적용 입력환산율	적용내용
저압 삼상 전동기	125%	· 입력, 출력 동시 표기 시는 입력(100%)으로 적용 · 교대·예비설비 설치 시 2대중 1대만 산정대상
고효율 조명	100%	· 기존 형광등은 125%, 방전등(메탈등,나트륨등)은 115%를 적용하고 있으나, ⇒ 고효율 조명은 입력환산율 100%로 개선 적용

3. 추진현황

□ 단계별 추진내용

1단계(검토)	➡	2단계(실행)	➡	3단계(효과분석)
▪평균 전력사용량 검토 ▪현 사용설비 용량 조사		▪ 계약전력 축소 ⇨ 한전 계약변경 신청		▪ 기본요금 감소 ⇨ 전기요금 절감내역 분석

□ 그간 추진현황

○ ‘18. 8. 28  ~  ‘18. 10. 25 : 한강공원 내 조명시설 전수조사 계획수립 및 시행

○ ‘18. 10. 26. : 동력비 절감방안을 위한 전수조사 결과 보고

○ ‘18. 11. 01. : 전기사용계약 변경 신청

○ ‘18.11.10 ~  ‘18.12.10 : 변경계약 모니터링

-  7개 지사에 방문 변경계약 관련 검토회의 추진

-  한전과 합동으로 현장점검 시설용량 확인

○ `18.12.27 : 변경계약 완료(12월말 납기 요금고지서 일부(14건) 미반영)

○ `19.01.27 : 1월말 납기 요금고지서 반영완료

4. 개선사항에 대한 효과분석

□ 전기 사용설비 용량에 적합하게 계약전력 재체결

○ 개선대상

- 전기사용계약 당시 계약전력 과산출로 기본요금이 과 부과되고 있는 시설물

- 설비 축소 개량 후 계약전력을 감 없이 사용하여 기본요금이 과부과되고 있는 시설물

○ 개선내용

- 한전 전기공급약관의 계약전력 산정절차에 따라 현 사용설비 용량을 기준으로

계약전력을 변경계약 하여 기본요금 절감(1kW 축소시 전력요금 7,151원/월 절감)

○ 개선효과 (항구적 동력비 절감 약 54,839천원/년)

- 한강공원 내 조명시설에 대한 계약전력 재 산정 후 재계약으로 동력비 절감

구 분	계	공원/ 자전거도로	나들목	기타조명
수전건수	144	79	51	14
계약전력(KW)	1,519	1,072	179	272
계약전력 재산정(KW)	884	646	170	68
증감용량(KW)	639(감)	426(감)	9(감)	204(감)

※ 639KW × 6,290원(기본요금) × 12월 × 부가세(10%) × 전력기금(3.7%)= 54,839천원/년

- 동력비 요금 고지서 검증 결과                        (단위 : 원)

구 분	개선전(2018.10월)	개선후(2019.1월)	차 액
기본요금	9,032,635	4,462,680	4,569,955(감)

※ 4,569,955원 × 12월 = 54,839천원/년

5. 향후계획

○ 계약전력 (센터별) 평균 전력사용량 모니터링 철저

○ LED조명 교체 등 설비 변동 시 계약전력 변경 조치로 동력비(일상경비) 관리 철저

붙임 1. 예산절감 결과근거(요금고지서 비교표) 1부.

2. 예산절감 실행근거(전기사용계약 변경신청서)

3. 예산절감 산출근거(한전 전기공급약관) 1부.

4. 동력비 절감 추진계획 방침 1부.

5. 동력비 절감을 위한 전수조사 결과 보고 1부.  끝.