문서번호	시설관리과-2729
결재일자	2019.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김재현	정진호	02/13 代김남구
협 조

『5-B-14 전기방식 설비』

전기 인입용 전신주 교체 계획 보고

2019. 2.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『5-B-14 전기방식 설비』

전기 인입용 전신주 교체 계획 보고

우리사업소에서 관리중인 전기방식 설비(5-B-14) 저압수전을 위해 설치되어 있는 전신주로 인해 시민불편 민원이 발생하여 검토 후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	현 황

○ 시설물 현황

시설명	소재지	정류기 설치 내역			비 고
		계약전력	설치년월	제작사
전기방식 정류기 (5-B-14)	양천구 목동 199-51	5KW, 단상 220V	2007. 8.	(주)대보전력

Ⅱ	민원내용 및 검토의견

○ 민원내용

- 한전선로에서 도보로 가로지르는 저압선로가 사선형태로 연결되어 통행 불편으로 보완 요청

○ 검토의견

- 현장 점검 결과 현재 설치되어 있는 전신주의 높이는 3~4m 가량으로 우리 시설물의저압수전 운영상에는 문제가 없으나,

- 주변 전봇대에 비해 높이가 비교적 낮은 편으로 보행자에 위협을 줄 수 있고, 민원사항임을 감안하여 전신주 교체 등의 조치가 필요한 것으로 사료됨.

해당 전신주 정면 사진	측면 사진

Ⅲ	조치계획

○ 2018년 전기설비 유지보수 공사 연간단가(2차수 계약) 업체에 작업지시

- 3~4m 전신주를 → 7~10m 로 교체, 강관주 교체에 따른 지중 전선관 및 케이블 포설

○ 소요예산: 약 1,000천원.  끝.