문서번호	시설관리과-2821
결재일자	2019.2.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	담당주사	시설관리과장		강동수도사업소장
이영동	代송종학	代송종학		02/14 윤순용
협 조	급수운영과장		김태형
	주무관		양재덕

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수‘

2019년 상수도 시설물 종합 점검계획

2019. 2

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2019년 상수도 시설물 종합 점검계획

상수도 시설물 기능과 안전을 유지하고 사고를 사전에 예방하여 시민 급수에 만전을 기하고자 「2019년 상수도 시설물 종합 점검계획」을 수립하여 보고 드립니다.

※ 관련근거: 본부 시설관리과-1144(2019.2.1.) 「2019년 상수도 시설물 종합 점검계획 알림」

1		관련 규정

시설물의 범위 (시설물안전법 시행령 제4조, 별표1)

※ 시설물안전법: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

구 분	1종 시설물	1종 외 시설물	비고
대 상	•도․송수관로 •배수지, 가압펌프장	•배수관로 •급수시설
점 검	•정밀안전진단, 안전점검	•기타점검

안전점검·진단의 실시주기 (시설물안전법 시행령 제8조 2항, 별표3)

구분	정밀안전진단	정밀점검	정기점검	기타점검
주기	•5년에 1회 ※ 최초: 준공10년후 1년이내	•2년에 1회 ※ 최초: 준공 3년 이내	•반기 1회	•해빙기, 여름철등
대상	1종 시설물	1종 시설물	1종 시설물	1종 및 종외 시설물
점검방법	용역시행		자체점검시행

2		시설현황

대상시설

구분	상수도관	배수지	가압시설	비고
계	1,167km	3개소	7개소
법정관리	72km(도․송수관)	3개소	2개소	1종 시설물
자체관리	1,095km(배․급수관)	-	5개소	1종외 시설물

시설관리 계통도

취수장			정수장			지역 배수지 (2개소)			1,2차 배수지 (1개소)			아리수 올림터 (2개소)			증압장 (5개소)			수요가 급수
		↑			↑			↑			↑			↑			↑
	도수관			송수관			배수관			배수관			배수관			배·급수관
법정관리시설(1종시설물)-배·급수관 제외 도수관(6Km), 송수관(66Km)														법정외 시설물 배·급수관등(1,095Km)

3		2018년 점검 실적

자체 실적

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대상	1,163㎞	5개 공구 3㎞	1개소 0.02㎞	1개소 6.6㎞	3개소	7개소	1개소
주기	정기, 긴급	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 2회

※ 연 5회: 설날대비, 해빙기대비, 풍수해대비, 추석대비, 동절기대비

연 2회: 상․하반기 각 1회

4		2019년 점검 계획

점검 방향

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 규정된 정밀안전진단 및 점검

❍ 가장 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 시설물 유지관리 시행

❍ 사전 순찰 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 안전사고 예방

점검 방안

❍ 용역 점검

구 분	정밀안전진단	정밀점검	비고
대 상	•배수지 3개소 •아리수올림터 2개소	•상수도맨홀 (80~350mm) - 11,677개소

❍ 자체 점검

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대 상	1,167㎞	1개 공구 0.17㎞	1개소 0.02㎞	1개소 6.6㎞	3개소	7개소	1개소
주 기	정기, 긴급	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 2회

※ 연 5회: 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비 / 연 2회: 상․하반기 각 1회

5		세부 시행계획

용역 점검

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단 실시

•추진근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11·12조

- 도로상 맨홀정비 및 관리지침

•추진내역

구 분	정밀안전진단	정밀점검	비고
추진규모	•배수지(3개소) -길동, 거마, 오금배수지 •아리수올림터(2개소) -거마, 오금아리수올림터	•상수도맨홀(80~350mm) -11,677개소
추진기간	2019.5월~8월	2019.3월~12월
사 업 비	33,660,000원	480,249,000원
추진방법	시설물안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 용역발주

자체점검

〇 상수도관 및 밸브/맨홀

• 점검대상

구분	상수도관(㎞)			밸브 현황(개소)					신축관 (개소)
	계	법정 관리	자체 관리	계	제수	퇴수	공기	역지 감압
수량	1,167	72	1,095	17,318	16,210	853	745	15	189

※ 자료출처: 상수도GIS 통계자료(`18.12.31기준)

• 점검내용

구 분	관 로	밸브/밸브실
점검사항	․ 누수 여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손 여부	․ 현장 존치 유무 확인 ․ 외관·내부 상태 ․ GIS 자료 일치 여부

• 점검방법 및 일정

▸본부ㆍ사업소 합동점검(취수장~지역배수지간, 도송수관 72㎞): 연1회

▸사업소 자체점검(취수장 ~ 배수관, 배급수관 1,095㎞): 연2회

< 도송수관로 점검일정 >

수계별	월별 점검계획
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광 암	합동 점검		자체점검				자체점검
암 사		합동 점검

〇 지하철 공사장 노출관로 점검

•점검대상: 하남선(1개 공구)

공구명	위 치	시공사	노출관로		담당자
			구경(㎜)	연장(m)
하남선 1-2	강일동 464 (강일리버파크10단지 앞)	쌍용건설	500	170	이혜진

•점검내용

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 겨울철 동결 여부

- 되메우기 시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

•점검방법 및 일정

- 사업소 자체점검 실시(설날대비 1월, 풍수해대비 7월, 추석대비 9월)

- 겨울철 대비 및 해빙기 대비를 본부와 사업소 합동점검 실시

(3월, 11월)

〇 교량 현수관로 점검

•점검대상

교량명	현 황				위 치	시설년도
	관경	관종	열	연장
장지교	300㎜	CIP	1	21m	송파구 장지동 247-2	1979(92)

•점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 겨울철 동결 여부 등

•점검방법 및 일정

- 사업소 자체점검 실시(설날대비 1월, 해빙기 대비 3월, 풍수해대비 7월, 추석대비 9월, 겨울철대비 11월)

〇 공동구 내 상수도 시설 점검

•점검대상 : 1개소(6.6㎞)

공동구명	설치연도	구경(㎜)	연장(㎞)	비 고
가락	1987.12.	300~1000	6.6

•점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

•점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	상시 점검
점검주기	연 5회(1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	일일 상시순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	•3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) •1월, 7월, 9월: 사업소 자체점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

〇 배수지 시설 점검

•점검대상 : 3개소, 71천㎥

구 분	배 수 지			비고
	계	지역 배수지	1차 배수지
개소 (천㎥)	3 (71)	2 (68)	1 (3)

•점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지 내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

•점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	긴급 점검
주 기	•연 5회(1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	•긴급 사항 발생 시
방 법	•본부‧사업소 합동점검(1월,9월) •사업소 자체점검(3월,7월,11월)	•사업소 자체 점검

•점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류): 기전담당

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류): 시설담당

〇 가압시설 등 기전설비 점검

•점검대상: 57개소

구분	계	제어 센터	가압시설						배수 지	전식방지 시설
			소 계	특고압 아리수올림터		저압 아리수올림터		증압 장		소계	배류기	외부 전원	희생 양극
				유인	무인	유인	무인
개소	57	1	7	-	-	-	2	5	3	46	2	29	15

•점검내용

- 제어센터 ↔ 현장 간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상 유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

•점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회점검 실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

•점검기간: 2019. 1월~12월

구 분	개 소	합 동 점 검 대 상
계	60
상반기	8	- 제어센터: 1개소 - 아리수올림터: 2개소 - 증 압 장: 5개소
하반기	52	- 제어센터: 1개소 - 아리수올림터: 2개소 - 배 수 지: 3개소 - 전식방지시설 : 46개소

※ 제어센터, 가압장: 연 2회 점검, 증압장·배수지·전식방지시설: 연 1회 점검

6		순찰반 편성 운영

순찰반 편성 운영

〇 필요성

•시설물 순찰 ․ 점검 생활화로 안전관리 강화

•무인시설 관리 취약성 보완 등

〇 조직구성

•인  력: 2개반 4명(급수운영과, 시설관리과 각 2인 1개반 구성)

•장  비: 차량(과별 1대), 삼각대, 전자 신호봉, 밸브 키 등

〇 주요 업무

•주요시설물: 80㎜이상 상수도관, 교량 현수관, 공동구내 상수도관 및 가압장․배수지 등

•대형공사장: 지하철 공사 구간 내 노출 상수도관 및 재개발 ․ 재건축 공사현장

•기타: 타 공사 굴착 구간 내 시설물 설치 ․ 철거 시 현장 입회 등

〇 순찰방법

•정수장 수계별 또는 급수구역별, 중블록별 및 배수지․ 가압장 시설별로 순찰노선을 정하여 수시 및 정기적으로 순찰

•타 시설물 등 유관공사 현장 순회 입회

•순찰ㆍ점검은 육안으로 하고, 정밀점검 시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

•순찰점검 결과 지적사항은 해당부서에 통보하고, 점검일지 기록관리

•순찰ㆍ점검 시 안전장구 착용(안전조끼 및 안전화, 안전모 등)

•밀폐된 맨홀 등 점검 시 산소농도 측정 등 안전여부를 확인 후 출입하고, 산소 부족 시 송풍 후 재 측정한 다음 점검 실시

〇 기대 효과

•체계적인 시설물 관리로 안전성 확보 및 기능 회복

•이상 징후 발견 시 신속한 대응조치 가능

•아리수의 안전한 공급체계 구축

7		행정 사항

〇 사업소 2019년도 상수도 시설물 종합 점검계획 본부보고(시설관리과)

〇 시설물 정보관리 종합시스템(FMS)에 입력 후 본부 승인 요청

〇 정밀안전진단 및 정밀점검 시행

붙임  1. 2019년 월별 추진계획표 1부.

2. 도 ․ 송수관로 합동점검 일정표 1부.

3. 공동구 합동점검 일정표 1부.

4. 배수지 청소 일정표 1부.

5. 가압장 등 기전설비 합동점검 일정표 1부.

6. 강동 시설 통계현황(2018.12.31. 기준) 1부.  끝.

<붙임 1>

2019년 월별 추진계획표

구분 월별	상 순	중 순	하 순
1월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검
2월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 해빙기대비 시설물 점검	○ 해빙기대비 시설물 점검
3월	○ 해빙기대비 시설물 점검	○ 해빙기 시설물 점검 ○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 광암 수계 10.7㎞ ○ 공동구 본부 합동점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 해빙기 시설물 점검 ○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 광암 수계 18.1㎞
4월	○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 암사 수계 20.4㎞	○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 암사 수계 20.4㎞	○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 암사 수계 20.4㎞
5월	○ 상반기 도․송수관로 본부 합동점검 - 암사 수계 9.2㎞ ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 상반기 아리수올림터 등 기전설비 본부 합동점검
6월	○ 풍수해대비 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검
7월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 공동구 자체점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 풍수해 시설물 점검
8월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 하반기 전식방지 시설물 본부 합동점검	○ 풍수해 시설물 점검
9월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 공동구 자체점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 광암 수계 28.8㎞
10월	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 광암 수계 28.8㎞	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 암사 수계 29.62㎞	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 암사 수계 29.6㎞
11월	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 공동구 본부 합동점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시
12월	○ 겨울철 시설물 점검 ○ 아리수올림터등 기전설비 본부 합동점검	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 시설물 점검

<붙임 2>

도․송수관로 합동점검 일정표

수 계	지 역 배수지	과 (구 청)	점검일정	관로연장 (km)
계		전체 도·송수관로 D=700~2400		58.4
광 암	직 송	시설관리과 (강동구)	2019.3.18(월)~3.20(수)	10.7
		급수운영과 (송파구)	2019.3.21(목)~3.25(월)	18.1
	오 금	급수운영과 (송파구)	2019.3.26(화)~3.28(목)
암 사	우면산	시설관리과 (강동구)	2019.4.3(수)~4.5(금)	20.4
		급수운영과 (송파구)	2019.4.8(월)~4.10(수)
	노량진 방 배	급수운영과 (송파구)	2019.5.2(목)~5.3(금)	9.2
		시설관리과 (강동구)	2019.5.7.(화)~5.9(목)

<붙임 3>

공동구 합동점검 일정표

시설물명	상수도 관로 현황	관리부서	점검 일자
가락 공동구	D=300~1000㎜ L=6,590m	급수운영과	본부 합동점검 예정일 2019. 3.18.~ 3.19. 2019. 7.15.~ 7.16. 2019. 9.19.~ 9.20. 2019.11.18.~11.19.

<붙임 4>

배수지 청소 일정표

상 반 기				하 반 기
배수지	지별	용량(㎥)	점검일자	배수지	지별	용량(㎥)	점검일자
길 동	4	60,000	5~6월	길 동	4	60,000	10~11월
오 금	2	8,000	5~6월	오 금	2	8,000	10~11월
거 마	2	3,000	5~6월	거 마	2	3,000	10~11월
계	8		5~6월	계	8		10~11월

※ 사정에 따라 청소 일정이 변경될 수 있음.

<붙임 5>

2019년 가압장 등 기전설비 합동점검 일정표

연간 점검일정(점검대상: 총60개소)

월별	세 부 내 용	점검일정	비 고
5월	제어센터(1), 아리수올림터(2), 증압장(5)	상반기	합계: 8개소 - 제 어 센 터: 1 - 아리수올림터: 2 - 증 압 장: 5
8월	전식방지(46)	하반기	합계 : 52개소 - 제어센터 : 1 - 가 압 장 : 2 - 전식방지 : 46 - 배 수 지 : 3
12월	제어센터(1), 가압장(2), 배수지(3)

상반기 점검 시설물 : 8개소

점검개소	점검대상 시설물
8	■ 제어센터(1): 사업소내	■ 저압아리수올림터(2): 거마, 오금(배)
	■ 증압펌프장(5): 가락1, 가락2, 천호, 명일, 방이.

하반기 점검 시설물 : 52개소

점검개소	점검대상 시설물
52	■ 제어센터(1) : 사업소내
	■ 저압아리수올림터(2) : 거마, 오금(배)
	■ 전식방지 시설(46) ■ 배수지(3) : 길공, 오금, 거마