문서번호	수질과-1436
결재일자	2019.2.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	02/14 유병기

2월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2019. 2

상수도사업본부

(생 산 부)

2월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2019.  2. 11(월) 09:00~17:00

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명

- 수질과(***외 1명), 물연구원(***외 3명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명 (***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:30	19-002901	광암아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○필터 : *** ○제 조 일 : ******** ○필터교환 : *********** ************** ************** *******************
	정 수(1-2)	10:30	19-002902	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:50	19-002903	송파구 석촌호수로 20길13 **************
	저수조(1-4)	11:32	19-002904	송파구 송파대로 445 *******************
	정수기물(1-5)	11:37	19-002905	송파구 송파대로 445 ***************
암사	원 수(2-1)	10:00	19-002906	암사아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 :**** ○모델명 : ******** ○필터 : *** ○제 조 일 : ********** ○필터교환 : ******** *************** ************** ******************
	정 수(2-2)	10:01	19-002907	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:59	19-002908	강남구 역삼동 795-25 ***************
	저수조(2-4)	13:25	19-002909	강남구 도곡동 146-92 ***********************
	정수기물(2-5)	13:30	19-002910	강남구 도곡동 146-92 ************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.8	3.0	-	7.8	2.0	-
정수	7.3	3.8	0.28	7.1	3.6	0.37
직수	6.9	9.7	0.20	6.9	5.6	0.27
저수조	7.0	5.3	0.20	7.0	6.1	0.14
정수기	6.9	5.8	0.00	6.8	13.6	0.02

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.6ppm, 후염소 0.7ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 4.21ppm, 후염소 0.64ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사를 위해 검사지점 선정 등 논의를 위한 시료채수 간담회비[*********************), 120,000원] 지출. 끝.