문서번호	운영과-1178
결재일자	2019.2.15.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	02/15 이성재

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 1월)

2019. 2.

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 1월)

우리 센터 일부시설물 관리대행 용역 관련 위탁시설(슬러지 건조, 분뇨 · 정화조, 슬러지 탈수시설)의 2019년 1월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

□ 용역기간 : 2018. 2. 1. ~ 2020. 12.31.

□ 과업내용 : 슬러지 건조시설(300톤/일), 분뇨 · 정화조시설, 슬러지 탈수시설(480㎥/hr) 운영 · 관리

□ 용역비(비정산비）: ******************************

Ⅱ		운영실적

슬러지 건조시설

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	8,399	1,460	1,076	1,455
함수율(%)	79.8	8.4	-	-

분뇨·정화오니 시설

(단위 : ㎥, 톤)

유입량			잉여 슬러지	농축조 인발량	분리액 이송랑	비고
정화조	분뇨	음폐수
133,512	492	8,866	9,020	13,576	154,545

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리		비고
		발생량	함수율(%)	건조시설	매립지
벨트	108,065	11,386	79.7	8,399	10,304
원심	95,193	8,349	78.6
계	203,258	19,735	-

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	사용량	재고량	비고
건조	청관제	137	62	75
	정제염	27	3	24
분뇨 · 정화조	응집제	39,680	10,980	28,700	폴리머
탈수	응집제	150,840	34,760	116,080	폴리머
	폴리테츠	55,860	20,790	35,070
	SamPAFS	6,770	-	6,770

Ⅲ		운영비용

위탁운영비(비정산비+정산비)

(단위 : 천 원)

총계 (① + ②)	① 고지서	② 세금계산서			비고
		계	비정산비	정산비
*******	******	*******	*******	******

위탁운영비 세부 정산내역

❍ 대납금(고지서 납부)

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
***	*	******	*	*****	*	******
지출내역			상하수도요금 등		손해배상공제증권

❍ 비정산비

(단위 : 천 원)

구 분	확정금액	‘19년 1월	누 계	비고
******	*********	*******	*******
********	******	*****	*****
*******	******	*****	*****
********	*******	******	******
*****	*******	******	******
*****	*********	*******	*******
********	*******	******	******
*	*********	*******	*******

❍ 정산비

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
*****	**	******	*	******	*	*****	*	*****
***
***	*	**	*	**
***	*	***	*	***
*****		*****		*****		***		***
**		*****		*****		***		***
**	**	******	**	******	*	*****	*	*****
*****		*****		*****		***		***
*		******		******		*****		*****

Ⅳ		향후계획

2019년 1월분 위탁운영비 지급

분뇨 농축기, 탈수기 연간 정비용역 사전준비(대상 선정 및 설계 등)

붙임 : 2019년 1월 중랑사업소 위탁운영비 청구서류 1부.  끝.