＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	응암3구역 주택재건축 준공전 사전점검 회신

1. 건축과-3207(2019.02.08.)호와 관련입니다.

2.**************** 준공인가 신청에 따른 협의 요청과 관련하여 아래와 같이 우리 사업소 의견을 회신하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : ********************

나. 회시내용

※ ****************이 우리사업소에서 당초 설치된 상황과 달리 주변 조경석 설치 등으로 향후 유지관리가 어려우니, 인입 급수관 및 계량기실 유지관리가 가능토록 조경석 제거 또는 적정위치로 규정에 맞게 재시공 필요함.
(적정심도 1.2m)

※ *************지 앞 골목사거리에 설치되어 있는 상수도맨홀이 주변지반 높이와 구배가 일정하지 않아 우천 시 빗물 등이 맨홀 안으로 유입될 수 있으므로 맨홀주변 포장 단차 보완조치 필요함.

붙 임: 현장확인 사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	02/19 김홍준
협조자
시행	시설관리과-3311	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)