문서번호	기술진단과-1373
결재일자	2019.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김태극		김기윤	02/19 유병기
협조	주무관		조경방
	주무관		채규성

2018 영등포아리수정수센터 기술진단

모터펌프 축정렬 진단 결과보고

2019. 2.

상수도사업본부

[생산부 기술진단과]

2018 영등포아리수정수센터 기술진단 관련

모터펌프 축정렬 진단 결과보고

2018년 수도시설 기술진단 계획에 따라 영등포아리수정수센터에서 운용중인 취․송수펌프 축정렬 진단 후 그 결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 대 상 : 총 30대(취수장 및 정수장)

명칭	위치	대수	용량(kW)
합계		30	14,790kW
취수펌프	취수장	6	800kW×4	600kW×1	525kW×1
송수펌프	1정수장	6	900kW×4	450kW×2
중계펌프	1정수장	6	110kW×4	75kW×2
송수펌프(우장산)	2정수장	5	675kW×3	375kW×2
송수펌프(금 천)	2정수장	4	675kW×2	375kW×2
공업용수펌프	2정수장	3	200kW×1	150kW×2

○ 담 당 : 기술진단과장 김기윤, 공업6급 김태극, 공업7급 채규성

○ 목 적 : 평행선상에서 펌프축과 모터축 중심의 편심 정도(Offset)와 두 축 중심의 엇갈림 정도(Angle)를 각각 수평(Horizontal)과 수직(Vertical) 방향에서 측정하여 회전기기 상태진단

Gap : 커플링 끝단에서의 차이	Off set : 두 커플링 중심면에서 벌어진 차

○ 장 비 : ROTALIGN Ultra iS

※ 측정 장비 및 방법은 첨부 1 참조

○ 진단경과

- 진단장비 전문가 현장자문 : ’18.11.

- 측정 완료 : ’18.12.

- 분석 및 진단 완료 : ’19.1.~2.

축정렬 진단장비 운용 전문가 자문		축정렬 진단 현장 측정

□ 진단결과

구 분	합 계	취수펌프		1정수장 송수펌프	2정수장 송수펌프			공업용수 펌프	중계펌프
					우장산		금천
	30		6	6	5	4		3	6
양 호	13		0	1	5	1		1	5
불 량	17		6	5	0	3		2	1

※ 축정렬 진단 개별 측정값 및 교정값 첨부 2 참조

- 불량으로 판정된 펌프 총17대에 대해서는 제시한 교정값을 참고하여 정비 요함

□ 기대효과

○ 모터펌프 축정렬 상태는 회전기기 운영에 매우 중요한 사항으로, 장래 발생가능한 고장원인에 대한 상태진단을 선제적으로 실시하여 정수설비의 안정적 유리관리 및 안전사고 예방에 기여

□ 향후 계획

○ 측정결과를 기초로 기술진단 보고서 작성

첨부 : 1. 모터펌프 축정렬 진단 방법 1부.

2. 모터펌프 축정렬 진단 결과 1부. 끝.