내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	가락시영아파트 주택재건축정비사업조합 조합장 ***
(경유)
제목	비상소화장치함 이설요청건에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가재조 제19-093호 「비상소화장치함 이설 요청의건」을 검토한바 다음과 같은 조건으로 회신합니다.

3. 회신내용

가. 이설위치

연번	소화전 관리번호	현 위치	이설 위치	비고
1	비상소화장치함 10호 (지상식소화전 400287)	송파대로 37길26	현 위치에서 2m 이동	※ 공사완료 후 송파소방서 용수담당에게 회신 할 것.

나. 공사조건 사항

1) 이전 설치 후 비상소화장치함 규격에 맞게 복구 완료해야 함.

2) 귀 기관에서 요청한 소화전 이설 공사는 원인자 부담이며, 아래 사항을 준수, 공

사하여 주시기 바랍니다. 아울러 공사(임시소화전 및 원상복구) 완료시 회신하여

주시기 바랍니다.

[공사 조건]

1) 소방기본법 제10조·동법 시행규칙 제6조·동규칙 별표3(소방용수시설의 설치 기준)에 적합하게 시공할 것

2) 소화전과 제수변은 소화전 반경 1m 이내 설치

3) 소화전 사용에 지장이 없도록 지장물(휀스, 가로등, 가로수 등) 설치 예정지로부터 일정간격 이격

4) 공사 전·중·후 사진촬영 및 공사 완료 후 송파소방서 재난관리과로 이설 완료 공문서

제출 (☎431-4101)

5) 소화전 관련 공사는 상수도관련 면허 소지 업체로부터 시공

다. 공사현장 안전관리자는 반드시 상주하여 화기취급·가연성물질 관리감독, 용접 용단작업 시 소화기 비치, 굴착공사 시 가스배관의 방호 조치 등을 확인하여 화재 및 안전사고를 사전에 방지 하시기 바랍니다.

붙 임 1. 요청관련문서 1부.

2. 비상소화장치함 설치도면 및 시방서 1부.  끝.

							송파소방서장
담당자							최윤호			대응총괄팀장					최두식					재난관리과장					전결 02/19 이정환
협조자
시행			재난관리과-1368									(						)		접수											(						)
우	05759					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동) (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-404-4101					/	elitenada119@seoul.go.kr												/	부분공개(5)