문서번호	연구지원부-2158
결재일자	2019.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
이정기	성정웅	02/20 김철수
협 조
	총무팀장		이행용

2019 태양광 발전시설 안전관리 추진계획

2019. 2.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019 태양광 발전시설 안전관리 추진계획

태양광 발전시설의 체계적인 계획 수립·시행을 통해 사고예방 및 신재생에너지의 효율적인 운영에 기여하고자 함.

1		추진근거 및 추진방향

□ 추진근거

○ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획[녹색에너지과-2745(‘191.31.)]

○ 최근 서울지역내 태양광 발전시설 화재 다수 발생

- 2018년 서울시 관할 공공시설 태양광 화재 발생 : 3건

→ 중랑물재생센터('18.9), 서울대공원('18.9), 암사아리수정수센터('18.9)

- 화재원인 : 접속함 불량, 인버터 과열, 전선 파손 등

□ 추진방향

목 표		안전하고 효율적인 신재생에너지 관리

발전설비 안전강화		① 자체 안전점검 강화 ② 외부 전문기관 점검 시행 ③ 발전시설 안전성능 향상 ④ 전기안전관리자 직무교육

2		일반현황

□ 태양광 발전시설 현황

연번	위치	설비용량(kW)	운전개시	2018년 발전량 (MWh)	비고
	합계	144.09		143,813
1	본관 연구동	75.6	2009년 05월	62,951	시지원 자체 사업
2	신관	50.4	2011년 07월	75,039
3	본관 증축동	18.09	2018년 07월	5,823

□ 전기안전관리자 : 최우용(공무직)

□ 설치주소 : 서울특별시 양재동 202-3 (한국전기안전공사 서울남부지부 관할)

3		추진계획

□ 자체 안전점검 강화

❍ 점 검 자 : 전기안전관리자 등 자체 인력

❍ 점검방법 : 점검표(붙임1)에 의한 외관 및 측정 점검

❍ 점검내용

- 외관 점검 및 부하측정 : 월1회

- 절연저항, 접지저항 측정 : 반기1회

- 적외선 열화상 측정 : 분기1회

- 인버터, 접속함 등 먼지청소 : 분기1회

- 인버터, 접속함 인근에 전기화재용 소화기 비치

□ 외부 전문기관 점검 시행

❍ 한국전기안전공사 등 외부 전문기관 활용하여 안전점검 시행(연 1회)

□ 발전시설 안전성능 향상

❍ 인버터(10년), 접속함(10년) 등 내용연수 경과된 시설 교체

❍ 발전시설 전류 차단장치 설치

→ 차후 시 예산 지원에 따라 시설 교체 및 차단장치 설치

□ 전기안전관리자 직무교육

❍ 기후환경본부(녹색에너지과) 직무교육 이수

- 일정 : 2019년 2월, 9월(연2회)

- 대상 : 전기안전관리자, 소방안전관리자

- 내용 : 태양광발전설비 유지관리 교육, 시설점검 요령

❍ 전기안전관리자 법정교육 수강

- 일정 : 2020년 하반기(3년1회)

- 기관 : 한국전기기술인협회

- 내용 : 태양광발전 운영기술, 전기화재예방, 수변전설비 운용 및 점검 등

4		기대효과

❍ 화재 사고 등 위험요인 개선을 통해 안전한 신재생에너지 이용

붙임 : 안전점검표 1부.  끝.