문서번호	기술진단과-1509
결재일자	2019.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기술진단과장	생산부장
김태극		김기윤	02/22 유병기
협조	주무관		조경방
	주무관		채규성

2018 영등포아리수정수센터 기술진단

취․송수펌프 외 기계설비분야 결과보고

2019. 2.

상수도사업본부

(생산부 기술진단과)

2018 영등포아리수정수센터 기술진단

취․송수펌프 외 기계설비분야 결과보고

취․송수펌프 외 기타 기계설비 수도시설 자체 기술진단 실시 후 성능평가 및 기능저하요인 분석 등에 대한 시설개선방안을 제시한 진단결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 목적 : 취․송수펌프 외 기타 기계설비 현황조사, 기능진단 및 개선안 제시

○ 대상 : 영등포아리수정수센터(60만톤/일)

○ 기간 : ’18. 2 ~ ’19. 2

○ 담 당 : 기술진단과장 김기윤, 공업6급 김태극, 공업7급 채규성

○ 시설현황

- 정수시설(시설용량 60만㎥/일)

구분	착수정	혼화지	응집지	침전지	여과지	오 존 접촉지	활성탄 흡착지	정수지	변전실
계	4지	5지	18지	18지	26지	4지	20지	6지	22.9KV/ 6.6KV
제1정수장	2지	3지	8지	8지	16지	2지	10지	2지	22.9KV/ 6.6KV
제2정수장	2지	2지	10지	10지	10지	2지	10지	4지

- 배출수처리장(시설용량 2.57만㎥/일)

구분	배출수지	배슬러지지	침전지	농축조	탈수기
지수	4지	4지	2지	4지	6대
제1정수장	2	2		4	6
제2정수장	2	-	2	-

□ 중점 진단내용

○ 시설 및 운영관리의 현황 조사

○ 정수처리설비의 효율적 유지관리

○ 정수처리설비 기능진단 및 분석

○ 노후 및 효율이 저하된 시설에 대한 개선안 제시

□ 세부진단내용 및 개선방안

진단내용

개선방안

비고

① 취수유량계 교체

▶센서 및 변환기 노후화로 계측감도 저하 및 센서 고장으로 유량계측이 부정확함

변환기 CPU카드는 개발된 지 20년 된 제품으로 단종되어 수리가 불가함

▶전단 곡관부의 영향으로 유량계 오차를 줄이기 위해 다회선 유지

단방향 센서 설치에서 일부 센서를 크로스 방향으로 설치

<센서 설치 위치>

(현재)		(변경 시)

② 1정수장 응집지 유입수문 개선

▶유입수 신속차단 및 유량조절 기능 미약

응집․침전지 보수 및 청소 시 유입수문을 수동으로 작동하므로 작업능률 저하 및 근무여건 열악

▶유입수문 전동화

- 전동조작기 설치 및 플랜지 등 부속자재 교체,

- 전기작업 등 부대설비공사

유입수문 전경	유입수문 상세도

③ 1정수장 정수지 유출밸브 개선

▶밸브가 ’91년식 수동밸브로 개폐에 인력과 시간이 많이 소요되어 정수지 청소 등 유지 관리에 어려움이 많음

비상시 대처시간 지연으로 수질사고 발생 우려가 있음

▶수동식 유출밸브를 전동식 밸브로 개선

- 전동조작기(액추에이터) 2대 설치(지지대 등 부속자재 포함)

1정수지 유출밸브	수동 개폐 핸들

④ 1정수장 약품투입설비 교체

▶내용연수가 경과된 노후된 설비로 소모품 교체 시 전문기술 필요

약품투입의 안정화를 위한 보조탱크 및 이송펌프 설치 필요

중앙제어실에 유량계 측정값 표출 필요성 검토

▶정량펌프(다이아프램) 4대, 유량계 2대 교체

- 이송펌프, 보조탱크 및 배관공사 등 부대설비공사

- 제어프로그램 수정

품명	규격	수량	설치 년도	내용 연수	비고
정량 펌프	다이아프램 696ℓ/h	4대	2007	11	내용 연수 경과
유량계	정량펌프용	2면	2007	10

약품투입기(펌프, 유량계)

□ 향후 계획

○ 진단결과를 기초로 기술진단 보고서 작성

첨부 : 취․송수펌프 외 기계설비 기술진단결과 및 개선방안(요약서) 1부. 끝.