문서번호	행정운영과-2157
결재일자	2019.2.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		박희복	02/24 이상국
협 조
	총무과장			박진용

2019년

상수도사업본부 청사 소방계획 수립

2019. 2.   .

상수도사업본부

(행정운영과)

소

방

계

획

서

2019년도

상수도사업본부 소방계획

(본부 청사)

2019. 2.  .

서울특별시상수도사업본부

목 차
장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목 적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	업무대행	3
	8.0	일상적 안전관리	4
	9.0	화재예방 및 홍보	4
제3장		대 비	4
	10.0	소방안전관리위원회	4
	11.0	자위소방대 구성 및 운영	5
	12.0	교육훈련 및 자체평가	7
제4장		대 응	8
	13.0	비상연락	8
	14.0	초기대응	9
	15.0	피난유도	10
제5장		복 구	11
	16.0	화재 피해 복구	11
부록-1		소방대상물 정보카드	12
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	16
부록-3		교육 ․ 훈련 및 자체평가	21
부록-4		피난동선 안내	22

2019년 상수도사업본부 청사 소방계획

--------------------------------------≫

2019년도 상수도사업본부 청사 소방계획

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 소방안전 계획서의 목적은 본부 청사의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

“소방안전관리자”는 소방계획서의 작성 및 시행 등

2.2	「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 본부 청사의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 모든  근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	차기년도 소방계획은 매년 년말까지 작성한다.

4.3	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 2년간  보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다.

구 분			건축물 일반현황
명칭			상수도사업본부 청사
도로명주소			서울시 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1)
연락처			☐ 관리주체 상수도사업본부 ☐ 책임자 ☐ 연락처 3146-1137
규모, 구조		본관	☐ 건축면적 1,380.93㎡ ☐ 연면적 6,389.09㎡
			☐ 층수 : 지상 6층 /지하 1층 ☐ 높이 : 28 m
			☐ 구조 : 철근콘크리트조 ☐ 지붕 : 콘크리트슬라브(우레탄방수)
			☐ 용도 : 공공업무시설 ☐ 사용승인 : 1978. 12. 23.
		별관	☐ 건축면적 : ㎡ ☐ 연면적 : 1.058.58㎡
			☐ 층수 지상 4 층 /지하 층 ☐ 높이 21 m
			☐ 구조 : 철근콘크리트조 ☐ 지붕 : 콘크리트슬라브(녹지, 파고라)
			☐ 용도 : 공공업무시설 ☐ 사용승인 : 2010. 10. 12.
계단		본관	☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
			동쪽 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 서쪽 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
		별관	☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
			서쪽 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승강기		본관	☑ 승용 1 대 ☐ 비상용 대
		별관	☑ 승용 1 대 ☐ 비상용 대
인원현황			☑ 근무인원 248 명
관리 현 황	선임현황		소방안전관리자		소방안전관리 보조자
			성명	선임일자	성명	선임일자
			*****	************	*	*
			****************************************
	업무대행		☐ 대행업체 : ☐ 연락처 : ☐ 먼허번호 :
	화재보험		가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
			2019.1.1.~12.31	한국지방 재정공제회	건물 및 시설장비	********

6.0	자체점검

「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다. ※ [사용승인일 : 년    월    일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☐ 작동기능점검	2019년 4 월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☐ 종합정밀점검	2019년 10월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☐ 외관점검(공공기관)	2019년 매월 일	☑ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행

소방안전관리업무의 일부를「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	*******
	연락처	******************
계약사항	계약기간	해당시기
	계약범위	작동기능점검, 종합정밀점검
관리감독	감독자	*****
	감독사항	소방시설 점검사항 및 보고서 검토
비 고.

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소화설비	소화기 외관점검	✔				매일(오전)
	소화전 외관점검		✔			매주(화)
	수신기 기능점검			✔		매월(4일)
	소화펌프 성능시험				✔	매분기 첫주
가연물관리 (화기취급)	흡연구역 관리	✔				매일(오후)
	가연물 적재관리		✔			매주(화)
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔		매월(4일)
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(전기실 강동규) 지정관리

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

화재예방	계 획	홍보방법	계 획
☑ 소방안전 순찰점검	매일 3회	☑ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	4, 11월
☑ 개인전열기 사용금지	월1회 점검	☑ 구내 캠페인 방송
☑ 도시가스 사용처 점검	주1회 점검	☑ 포스터, 표어 전시
☑ 흡연장소 순찰점검	매일 3회	☑ 문서, 이메일 공지
비고. 11~12월을 불조심 집중 홍보 강조의 달로 운영

제3장 대 비

10.0	소방안전관리위원회 : 해당없음

※ 화재예방, 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 25조에 따른 공동소방안전관리자

선임대상건물의 경우만 해당됨

11.0	자위소방대 구성 및 운영

「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

□ 자위소방대 조직개요
운영시간			☐ 주간편성(06~20시) ☐ 야간편성(20~06시) ☐ 휴일(공휴일)
편성		주 간	☐ 편성인원 : 대장 1명, 부대장 1명, 대원 32명 ☐ 조직구성 ☑ 지휘통제팀( 7명) ☑ 비상연락팀( 5명) ☑ 초기소화팀( 5명) ☑ 피난유도팀( 5명) ☑ 응급구조팀( 5명) ☑ 방호안전팀( 5명)
		야 간	☐ A조( 4 명) ☐ B조( 4 명) ☐ C조( 4 명) ☐ D조( 4 명)
□ 자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속	성 명	개별임무	비상연락체계
						사무실	개인
대 장			경영관리부장	***	총괄지휘	3146-1101	*************
부 대 장			행정운영과장 (소방안전관리자)	***	현장지휘	3146-1258	*************
지휘	지휘 통제		총무과장	***	업무총괄(팀장)	3146-1110	*************
			행정운영과	***	상황파악 정보수집	3146-1137	*************
			총무과	***	상급부서 동향보고	3146-1111	*************
			행정운영과	***	지휘부 보고	3146-1131	*************
			행정운영과	***	수신기 모니터링	3146-1260	*************
			행정운영과	***	화재 상황파악	3146-1135	*************
			총무과	***	화재 정보수집	3146-1123	*************

현장대응	비상 연락	기획예산과장	***	업무총괄(팀장)	3146-1150	*************
		기획예산과	***	화재접수, 신고	3146-1151	*************
		기획예산과	***	화재전파, 관계기관 연락	3146-1152	*************
		총무과	***	비상방송, 대원소집	3146-1113	*************
		기획예산과	***	정보수집 전달	3146-1154	*************
	초기 소화	요금제도과	***	업무총괄(팀장)	3146-1180	*************
		요금제도과	***	초기소화	3146-1181	*************
		안전총괄과	***	초기소화	3146-1643	*************
		안전총괄과	***	초기소화	3146-1642	*************
		계측관리과	***	초기소화	3146-1254	*************
	응급 구조	시설과장	***	업무총괄(팀장)	3146-1490	*************
		시설관리과	***	응급구조	3146-1535	*************
		시설관리과	***	응급구조	3146-1534	*************
		시설관리과	***	응급구조	3146-1537	*************
		시설관리과	***	응급구조	3146-1542	*************
	방호 안전	전산정보과	***	업무총괄(팀장)	3146-1560	*************
		행정운영과	***	설비제어(가스)	3146-1133	*************
		전산정보과	***	비상반출	3146-1586	*************
		홍보과	***	비상반출	3146-1214	*************
		행정운영과	***	화재확산 방지	3146-1262	*************
	피난 유도	인재육성과	***	업무총괄(팀장)	3146-1170	*************
		안전총괄과	***	피난유도(5,6층)	3146-1644	*************
		계획설계과	***	피난유도(4층)	3146-1414	*************
		생산관리과	***	피난유도(3층)	3146-1368	*************
		총무과	***	피난유도(2,1층)	3146-1115	*************

휴일/야간	구 분	A조(야간)	B조(야간)	C조(휴일)	D조(휴일)
		(20~6시)	(20~6시)	(06~20시)	(06~20시)
	운영책임자	총무과장	기획예산과장	요금제도과장	시설관리과장
	대 원	*** *** ***	*** **** ***	*** *** ***	*** *** ***
	비 고. : 당직근무자 별도 편성

12.0	교육훈련 및 자체평가

「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

[ 2019 년 제 1 차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	2019 비상대응 합동 훈련
일자/장소	일자 : 2019년 5월 일 / 장소 : 상수도사업본부 청사
종류	이론	□ 강의식 □ 세미나
	실습	☐ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	경영관리부 행정운영과(담당자 : ***)
참여대상	본부 청사 전직원 및 용역직원, 방문객 등
참여기관	서대문소방서
시나리오	청사내부 건물화재 발생
교보재	교육자료(PPT handout), 소화기 실습모형
교육계획	￭ 화재 시 비상연락 및 통보방법 ￭ 화재 유형별 소화원리 및 소화기 사용요령 ￭ 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내
훈련계획	￭ 화재 시 화재경보, 신고 및 전파 요령 숙지 등 ￭ 초기소화(소화기, 소화전사용) 방법 숙지 등 ￭ 피난 및 재집결
평가계획	평가일시		2019년 5월 일	평가자	(서명)
	평가방법		자체 체크리스트 활용
비고. 교육운영(5층 강당), 훈련은 화재시나리오에 따라 진행

제4장 대 응

13.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

13.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☐일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[ B1 ~ 6 층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합상황실(수신반) : 3146-1260~2 / 기타 : 3146-1590~3
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고
비고. 종합상황실(수신반) : 상황실(1층) / 근무시간 : 24시간(상시근무)

13.2	비상연락망

구 분		유 선	무 선	기 능
서대문소방서		119, 3144-1190	-	화재진압,구조
승강기	오티스	1661-6112	-	승강기 관리
	현대 EV	1577-0603
가스안전공사(서부)		393-0795	-	가스시설관리
공급업체 예스코		2210-7510	*************	가스시설관리
한국전력 성서지점		350-2268~9	-	전기시설관리
강북삼성병원 응급실		1599-8114	-	응급대응기관
비고. 최종 업데이트 날짜 : 2019년 2월 일 / 담당자 : ***

14.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

14.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	각 층별/법정대수	일반화재 적응
	CO2소화기	B1 전기실/2개	전기화재 적응
	CO2소화설비	B1 주차장/1식	출입구 수동기동장치
	옥내소화전	각 층별/2개	2인 1조 사용
기타	비상구급함	1개 / 각 사무실별	출혈, 화상, 골절치료
	자동제세동기(AED)	2018년 구매예정	심정지 환자소생
비고.

14.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전) ☑ 소화설비 기동(주차장)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화 ￭ 필요 시 자동식 소화장치를 수동기동하여 화재진압(주차장)
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술) ☑ AED(자동제세동기)	￭ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☑ 중요물품 비상반출	￭ 방호안전팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치
비고. 가스 긴급차단밸브 위치 : 1층 동쪽계단 앞 정압실

15.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우  재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(   0  명) ☐ 근무자( 233 명) ☐ 방문객( 25 명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	□영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□언어	□인지
			1

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☐ 제1피난로

동편(E-Wing) 피난계단(1개소)

☐ 제2피난로

서편(W-wing) 피난계단(1개소)

☐ 옥상피난

☐ 옥상출입(☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건))

☐ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

1.  환자 발생시 응급구조팀에서 들것으로 환자 재집결지로 이송

2.

3.

4.

재집결지

청사 아리수광장 분수대 앞

비고.

제5장 복 구

16.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

16.1	피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	▪ 화재원인 및 피해현황 조사	▪ 시설 정비 및 보수절차
	▪ 화재현장 복구(Clean-Up)	▪ 임시 사무실 마련
장기 복구	▪ 의료 및 심리치료 지원	▪ 기반시설 복원 및 안전진단
	▪ 법률 상담 및 재정 지원	▪ 화재보험처리 및 피해보상
비고.

16.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
서대문소방서	▪피해지원(화재증명원 발급)	119, 3144-1190
가스안전공사(서부지사)	▪가스설비 응급복구	393-0795
전기안전공사(서부지사)	▪전기시설 안전점검	6488-6500
오티스	▪본관 승강기 안전점검	1661-6112
현대엘리베이터	▪본관 승강기 안전점검	1577-0603
화재보험(한국지방재정공제회)	▪화재보험금 지급	3274-2114
비고.

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

상수도사업본부 청사

도로명주소

서울 서대문구 서소문로 51

□ [건축물 위치현황]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	서대문소방서 (미근119안전센터)	650M(3분)
연소 확대 우려구역(건물)	서대문구 합동 55-5, 55-7, 55-9 주택	8m
재집결지	아리수광장 분수대 앞	30m
소방차 진입계획	1. 미근119안전센터 출발 → 통일로 → 서소문로 → 도착 2. 본부 정문 주차장 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

□ [용도별 관리현황] - 본관

층별	명칭/용도	(바닥)면적 (㎡)	마감 재료	상시인원			관리주체 (부서)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
지하 1층	기계실 전기실 구내식당 종합서고 음악실	966.61	불연 (천장재 마이톤 텍스)	8	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
1층	통합정보센터 전산서버실 신한은행 당직실	982.81	불연 (천장재 마이톤 텍스)	11	3	3	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
2층	본부장실 부본부장실 경영관리부 서고 회의실	982.81	불연 (천장재 마이톤 텍스)	28	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
3층	요금관리부 생산부 행정운영과 서고	982.81	불연 (천장재 마이톤 텍스)	71	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
4층	급수부 시설안전부 회의실 서고	982.81	불연 (천장재 마이톤 텍스)	68	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
5층	안전총괄과 대외협력과 인재육성과 유지보수실 북카페,강당	982.81	불연 (천장재 마이톤 텍스)	28	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
6층	노조사무실 체력단련실 GIS유지보수 창고, 서고 공조기실	508.43	불연 (천장재 마이톤 텍스)	2	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262

□ [용도별 관리현황] - 별관

층별	명칭/용도	(바닥)면적 (㎡)	마감 재료	상시인원			관리주체 (부서)	담당자
								연락처
				주간	야간	휴일
1층	주차장 (필로티) 계단실	39.9	불연 (RC조)	-	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
2층	전산정보과 차량지원실 청소근로자	334.28	불연 (천장재 석고판)	32	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
3층	전산교육장 직원휴게실 소통방	337.68	불연 (천장재 석고판)	-	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
4층	다목적실 사무실	346.72	불연 (천장재 석고판)	-	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262
5층	하늘정원 계단실	39.9	불연 (RC조)	-	-	-	상수도본부 (행정운영과)	장태옥
								3146-1137 1260, 1262

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 일반현황
소화설비	☑ 수동식소화기 ☑ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐ 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☑ 기타 : 하론소화설비
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	☑ 비상벨설비 ☑ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	☑ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사) : P형1급복합식/(주)신일, P형1급복합식/금성
피난설비	☑ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	☑ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	☑ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☑ CO2 ☑ 할론 ☐ 기타( )		전층
		☐ 간이소화용구 ☑ 자동식소화기		본관 B1
소화설비	수원	1차	☑ 고가수조 ☑ 기타(지하 상수도조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량( 67 ㎥)	본관 옥상 지하층
		2차	☑ 고가수조 ☑ 기타(상수도조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량( 8 ㎥)	별관 옥상 및 1층
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 55 m Q: 350 lpm		본관 B1 별관 1층
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☑ 수동기동방식(본관) ☑ 자동기동 방식(별관) ☑ 설치개수(최소 : 1 개, 최대 : 2 개)		전층
	스프링클러	☐ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비
		☐ 습식 □ 건식 ☐ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 ☐ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☐ 수성막포 ☐ 내알콜올포 * 저장량 : L
	가 스 계	종류	☐ CO2 ☐ 할로겐 ☑ 청정(하론) ☐ 분말	본관1층 전산서버실 통신장비실
		방식	☑ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴
		용기	( 150 KG - L) × 2 개
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(00회로) ☑ 수신기 위치 : 본관(1층 당직실), 별관(2층 전산정보과)		본관1층 별관2층
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		본관 B1
	가스누설경보기	☑ 단독형 ☐ 분리형		본관 B1
	비상방송	☐ 전용 ☑ 업무겸용 * ☑ 자동화재탐지설비와 연동		전층
	기타	☑ 비상벨설비 ☑ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

피난설비		피난기구		☑ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	본관6층 별관3,4,5층
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	전층
		기타		☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	전층
소화용수설비		☑ 흡수식(별관, 1F) ☑ 가압식(본관, B1)			B1, 1F
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*
		☐ 송풍구 위치 :
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☑ 건식 □ 습식 □ 겸용설비(SP)			본관3,4,5,6
		☑ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 ☑ 계단부근) ☑ 방수구 수량 : 4 개 □ 방수용기구함 수량 : 개
		☑ 송수구(□ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2 개)
	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식			본관B1
		☐ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		□ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 5 개)
	연소방지설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 □ 공용(이동통신겸용)
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치 :
		단자	☐ 보호함(☐유, 무) ☐ 위치(정문후문 각 개)

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 동쪽복도, 서쪽복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 2 개 ☐ 계단위치 : 동쪽계단, 서쪽계단 * 예 : 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☐ 계단구분 : 직통계단 2 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2개 - 각 층 출입구 위치 : 동쪽복도-계단, 서쪽복도-계단
방화시설	☐ 방화구획 : 층별 방화구획 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 : 없음
	☐ 내부마감재료 : 불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 암막 ☐ 위치 5층 강당 □ 처리 선처리제품 * 방염필증/성적서 등 :
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	☑ 품명 경유 ☑ 수량 260 리터 ☑ 저장위치 본관 B1 발전기실 * 지정수량 : 리터, CAS # , UN #
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	☐ 품명 ☐ 수량 ☐ 저장위치
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	☑ 수전용량 1,150 KW ☑ 비상발전기 360 KW( 1대, 디젤 )
	☑ 변압기 450KVA×1대, 350KVA×2대 ☐ 누전차단기
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단(Shut-off) 및 비상발전기(B1) 가동
가스 시설	☐ 종류 가연성가스(LNG) ☐ 용도 난방, 취사
	☐ 정압실 1층 외부 ☐ 가스누설경보기 B1, 6층
	☐ 가스누설자동차단기 B1, 1층 외부(정압실)
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 가스공급 차단밸브(1F) 차단(Shut-off)
기 타	☐ 흡연구역 현황 : 1층 외부, 별관 옥상(5층) * 별도 구획된 흡연구역 내 소화기 1대 배치

[부록3] 교육훈련 및 자체평가

[ 2019 년 제 차] 교육 ․ 훈련 및 자체평가
교 육 훈 련 개 요	명 칭
	일 시
	종 류	이론	□ 강의식 □ 세미나/워크샵
		실습	□ 도상훈련 □ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
	참여결과
	시나리오
	교 보 재
교육훈련 실시사항	교 육
	훈 련
자체평가 결 과	개선사항 및 조치계획
평가확인	평가일시

[부록4] 피난동선 안내

본관 피난경로 안내도

(Evacuation Route)

☐  층  구역

③

⑤

⑥

④

①

②

① 제 1 피난경로 : 동편(E-Wing) 피난계단

② 제 2 피난경로 : 서편(W-Wing) 피난계단

③ 제 1 피난경로 동편 출입구

④ 제 2 피난경로 서편 출입구

⑤ 지하 1층, 2층 피난 중앙계단

⑥ 중앙계단       : 지하 1층, 2층 주 피난 동선

- 지하 및 1층 : 정문으로 대피

- 2층근무자 : 중앙계단을 이용하여 정문으로 대피

- 3층근무자 : 서쪽 엘리베이터쪽 계단을 이용하여 서쪽 출입문으로 대피

- 4층근무자 : 동쪽계단을 이용하여 동쪽 출입문을 통해 대피

- 5층, 6층근무자 : 동쪽 및 서쪽계단을 이용하여 동쪽문과 서쪽문을 통해 대피

- 별관근무자는 별관계단을 이용하여 별관 출입문을 통해 대피

본관 지하층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 지하1층 구역도

- 지하 및 1층 : 정문으로 대피

본관 1층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 1층 구역도

- 지하 및 1층 : 정문으로 대피

본관 2층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 2층 구역도

- 2층근무자 : 중앙계단을 이용하여 정문으로 대피

본관 3층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 3층 구역도

- 3층근무자 : 서쪽 엘리베이터쪽 계단을 이용하여 서쪽 출입문으로 대피

본관 4층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 4층 구역도

- 4층근무자 : 동쪽계단을 이용하여 동쪽 출입문을 통해 대피

본관 5층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 5층 구역도

- 5층 근무자 : 동쪽 및 서쪽계단을 이용하여 동쪽문과 서쪽문을 통해 대피

본관 6층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 본관 6층 구역도

- 6층근무자 : 동쪽 및 서쪽계단을 이용하여 동쪽문과 서쪽문을 통해 대피

별관 2 층 피난안내(Evacuation Route)

☐ 별관 2층 구역도

2층 전산정보과

- 별관 2층 근무자 등 재실자는 별관계단을 이용하여 별관 출입문을 통해 대피

.  끝.