문서번호	급수운영과-3573
결재일자	2019.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
유동훈		류태현	02/22 이성환
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 시흥동 999-47번지 일대)

2019. 2

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 시흥동 999-47번지 일대)

시흥동 지역담당 업무중 노후관(SP 300mm)이 발견됨에 따라 누수 예방과 유수율 제고를 위한 관로정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥동 999-47번지 일대

○ 관로속성 : 1984/CIP/Φ300㎜로 확인

GIS상관로현황 : D300mm(CIP), L=6.9m

누수현황 : D300mm(SP), L=6.9m

○ 배관망도

□ 보고내용

○ 상기 위치 종방향 강관 SP300mm 곡관 용접부에 누수가 발생하여 지수공사 시행하였으나, 관노후도가 심하고 지장물로 인해 완전지수가 곤란하여 일부 소량 누수 부분만 유도 배수 조치한 실정으로,

○ 차후 노후 상수관 누수로 인한 피해 예방을 위해 관로정비가 시급히 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 검토결과, 해당 지번일대는 2018년 상반기에 남부도로사업소에 전면포장공사를 기시행하여 관련법(도로법시행령 제56조6항)에 의해 도로굴착을 수반하는 공사의 점용허가를 현재 득할 수가 없는 실정으로,

○ 점용허가를 득할 수 있는 2022년 상반기에 해당 관로 개량공사를 시행하여 누수 예방과 유수율 제고에 만전을 기하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 시흥동 999-47번지 일대

- 공사개요 : 노후관 개량(SP관 D=300mm, L=6.9m)

- 공사기간 : 2022년 상반기

- 추정예산 : 5,000천원.

붙임  1. 노후관현황알림 1부.

2. 누수복구완료보고서 1부.  끝.