문서번호	배수과-1639
결재일자	2019.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박상열		이승완	02/22 최진석
협 조
	시설과장			송병욱

『광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역』

공정보고회(1월) 결과 보고

2018. 2.

급 수 부

(배수과)

『광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역』

공정보고회(1월) 결과 보고

“광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역”에 대한 공정보고회(1월)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의개요

▢ 일    시 : 2019. 2.18.(월) 15:00

▢ 장    소 : 상수도사업본부 1층 회의실

▢ 참 석 자 : 9명

○ 내  부(7명) : 급수부장, 배수과장, 시설과장, 담당 주무관(4명)

○ 용역사(2명) : ㈜도화엔지니어링 손종욱 이사 등 2명

	용 역 개 요
□ 용 역 명 : 광암수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역 □ 과업개요 : D=1,500~2,200㎜ L=22.0㎞ - 광암배수지 □ 우면산 관로(D2,200㎜, L=11㎞) - 광암배수지 □ 청담 관로(D1500㎜ ~ D2,200㎜, L=11㎞) □ 용역기간 : ’18. 7. 31.~’19. 12. 31.(계약금액 1,080백만원)

Ⅱ		보고내용

▢ 공정현황(1월말 기준) : 36%

▢ 설계용역 추진 사항 및 계획 등 공정보고

○ 관로 직접조사를 위한 현장조사 등 업무 추진

○ 안정적인 급수공급을 위한 무단수 급수 방안 검토

- 공사구간 분할(3개 구간)시행 검토 및 비상연계관로 검토(6개소)

○ 신관삽입 공법 및 개략 공사비 재검토 등

Ⅱ		회의결과

▢ 공사분야

○ 도로관리청 등 유관기관 협의와 민원사항을 확인하여 굴착 시기 및 가능 여부를 검토하고 굴착·비굴착 구간을 세부적으로 선정하여 시행

○ 공사방법을 구간별로 다양하게 제시하고 자문위원회의를 통한 공법선정으로 공정성 확보

○ 신관삽입 공법의 경우 누수감지시스템 적용 검토

○ 관부설 구간은 전식방지시설을 적용하여 시행

○ 지장물 과다 구간의 경우 기존관 일부 활용 방안 검토 등

▢ 관경검토

○ 용역사의 관경검토 결과를 반영하되 청담관로 중 Ø1,500㎜⇒Ø1,200㎜ 축소구간(봉은배수지 유입부)의 관경 과다여부 재검토

▢ 기타

○ 직접조사 자료 및 수질 기초자료 등 보완 필요

- 노후도 확인 및 슬라임 성분 조사 등

▢ 당부사항

○ 축적된 자료를 충실하게 보완 작성하고 상기 사항을 검토·반영하여 용역 수행에 차질이 없도록 적극 매진하기 바람.

Ⅳ		향후계획

▢ 배수관로 직접조사 실시

○ 객관적인 관로 진단 및 수질 기초자료로 활용

▢ 공정보고회 결과를 반영하여 용역업무 추진

▢ 공사방법 결정을 위한 전문가 자문회의 개최

붙임 : 공정보고(1월) 자료 1부.  끝.