문서번호	기술진단과-1541
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
박찬종		김기윤	02/25 유병기
협조	주무관		조경방
	주무관		정재윤

2018 영등포아리수정수센터

수질·공정분야 기술진단 결과보고

2019. 2.

상수도사업본부

(기 술 진 단 과)

2018 영등포아리수정수센터

수질·공정분야 기술진단 결과보고

수질·공정분야 수도시설 자체 진단 실시후 주요공정 성능평가 및 기능 저하요인 분석 등에 대한 시설개선 방안을 제시한 진단결과를 보고 드림

□ 추진개요

○ 목적 : 수질․공정분야 주요공정 현황조사, 효율적 운영관리 등 개선안 제시

○ 대상 : 영등포아리수정수센터(60만톤/일), 풍납취수장(70만톤/일)

○ 기간 : ’18. 2 ~ ’19. 2

○ 담당 : 환경6급 조경방, 공업6급 박찬종, 시설7급 정재윤

○ 시설현황

구분	시설용량		착수정	혼화지	응집지	침전지	여과지	오 존 접촉지	활성탄 흡착지	정수지
	표준정수	고도정수
계	60만㎥/일	45만㎥/일	4지	5지	18지	18지	26지	4지	20지	6지
제1정수장	30만㎥/일	22.5만㎥/일	2지	3지	8지	8지	16지	2지	10지	2지
제2정수장	30만㎥/일 (표준25만 막여과5만)	22.5만㎥/일	2지	2지	10지	10지	10지	2지	10지	4지

□ 중점 진단내용

○ 원수 수질 및 취수량 현황 분석

○ 착수정 원수 혼화지별 균등 분배

○ 혼화지 유동전류 측정을 통한 약품혼화의 효율성 평가

○ 침전지 물 흐름 특성 및 침강효율 분석

○ 여과지 역세척 효율분석 및 여재 적정성

○ 정수지 소독능 및 배출수 처리시설 등

□ 세부진단내용 및 개선방안

진단내용

개선방안

비고

착수정

① 착수정 회수량 균등 운영으로 정수생산의 안정성 향상

▶배출수지로부터 착수정으로 반송하는 회수수가 시간대별로 일정하지 않아 원수에 부하를 줄 우려가 있음

▶연평균 회수유량을 기준으로 377㎥/h(1정수장 168㎥/h, 2정수장 209㎥/h)으로 일정하게 운전

혼화지

② 혼화지(1정수장) 내 응집제 배관 일부 보온 미비

▶(1정수장) 응집제 배관이 보온되지 않아 동결 시 약품  투입의 문제 발생할 수 있음

▶응집제 배관 보온공사를 시행하여 안정적인 약품 투입으로 수질오염사고 예방

응집제 배관 일부 미보온(1)	응집제 배관 일부 미보온(2)

③ 혼화지(2정수장)     수류낙차식 혼화시설 개선

▶약품 주입시설의 길이가 너무 짧아 혼화효율 저하 우려

▶혼화시설 상부에 설치된 약품 주입구가 철재 맨홀 뚜껑으로 설치되어 있어 약품 주입여부의 상시 확인이 어려움

▶착수정 위어 길이방향으로 최대한 응집제 주입관 추가 설치

▶철재 재질의 맨홀 뚜껑을 투명재질로 교체

응집제 주입관의 길이가 짧음

약품투입구 철재 맨홀 설치

여과지

④ 2정수장 여과지 유입유량 불균등 분배

▶유입수가 통합수로로 유입되어 분배되고 있으나, 4,5지와 6,7,8지에 유량이 편중되어 여과폐색이 빠르게 진행

▶유입유량 균등화를 위한 선행 작업인 여과지 유입 전 여과지측 통합수로의 격벽 제거 또는 위어 높이를  조절하여 유로 확보

○ 2정수장 여과지속시간(’18.4.)

구분	1지	2지	3지	4지	5지
지속 시간 (hr)	68.4	63.5	63.5	60.4	61.3
구분	6지	7지	8지	9지	10지
지속시간 (hr)	59.6	60.5	58.4	63.5	64.6

진단내용

개선방안

비고

⑤ 1정수장 여과지 역세척시 송풍기로 물 역류

▶역세척 시 공기변을 닫지 않고 운영하여 공기공급관 내 송풍기로 물이 역류하고 있어,

임시 퇴수관을 설치하여 물을 빼고 있음

▶근본적으로 역세척 프로그램을 수정하여 공기 역세척 송풍기 가동 이후에는 지별 공기변 차단 운영하여야 함 (현장조작반을 통해 수동 운영)

▶잔류공기 배출관을 송풍기를 경유하지 않고 여과지 끝으로 잔류공기 배출밸브 이전하는 방안이 바람직함

송풍기 경유 잔류공기 배출관	임시 퇴수관

활성탄흡착지

⑥ 활성탄흡착지(2정수장) 시설물 개선을 통한 안전성 확보

▶활성탄흡착지 구조물 일부에 타일 손상(균열, 탈락, 파손, 표면 손상)이 발생되어 시설물의 안전에 지장을 초래할 수 있음

▶활성탄흡착지 연차별 구조물 보수공사 시행으로 흡착지 안전성 및 사용성 확보

1지 벽면 타일 탈락	2지 벽면 타일 파손
8지 벽면 타일 탈락	10지 벽면 타일 파손

송수펌프동 프로그램

⑦ 1정수장 송수 펌프동 HMI(Human Machine Interface) 밸브 현황 미표출

▶1·2정수장 송수 펌프동  프로그램을 확인한 결과, 2정수장은  유입, 유출, 드레인 밸브가 표출되고 있으나,

1정수장은 표출되지 않아 자동제어에 어려움이 발생하고 있음

▶통신선 확보 및 프로그램 수정

1정수 송수펌프동 밸브 수동제어에서 자동제어 가능으로 인건비 절감

1정수장 송수펌프(미표출)

2정수장 송수펌프(표출)

□ 향후 계획

○ 진단결과 세부사항을 기초로 기술진단 종합보고서 작성

첨부 : 1. 수질․공정분야 기술진단결과 및 개선방안(요약서) 1부.

2. 수질․공정별 시설현황 및 세부 진단내용·방법 1부. 끝.