문서번호	총무과-1945
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	총무과장		한성백제박물관장	결재
김동현	이종덕	오천석		02/25 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2019. 2. 24. 일)

한성백제박물관

(총무과)

시설장비 가동현황

2019년 2월 24일(일) 날씨: 맑음                    온도:-0.8 ~12.8℃ 습도: 29.6 ~ 73.8%

구분	실별		난방·냉방 가동상태						조명상태		비고
			가동시간		온도 (℃)		습도 (%)		점등시간
					기준	상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00 ~ 24:00		20±2	19.6	50±5	49.3	유물과 관리
	1-2		00:00 ~ 24:00		20±2	19.4	55±5	54.5	〃
	수장전실		00:00 ~ 24:00		20±2	19.8	50±5	50.7	〃
	2-1		00:00 ~ 24:00		20±2	19.9	50±5	48.3	〃
	2-2		00:00 ~ 24:00		20±2	19.4	45±5	44.5	〃
	3		00:00 ~ 24:00		20±2	19.3	50±5	51.5	〃
	4		00:00 ~ 24:00		20±2	19.7	50±5	49.5	〃
	4-1		00:00 ~ 24:00		20±2	19.8	50±5	49.2	〃
	임시		00:00 ~ 24:00		20±2	19.8	50±5	49.7	〃
전시실	제1실		07:00 ~ 17:30						07:15 ~ 18:20		환기,난방
											〃
	제2실
											〃
	제3실
											〃
	기획전시
홀	전시		07:00 ~ 17:30						08:50 ~ 18:20		〃
	교육										〃
강 당											〃
관리동									사용자 관리		환기,난방
카페테리아			11:00~14:00,17:00~20:00						사용자 관리		환기
직원식당
구 분				환기·조명 가동시간								비고
				환기시설						조명시설
관리동 복도
수장고 복도
교육동 복도										08:50 ~ 18:10
경비실 앞										17:00 ~ 08:00
사무동 썬큰
주차장		지하2층								06:00 ~ 23:00
		지하3층								06:00 ~ 23:00
옥 외		지하1층, 1층								18:00 ~ 23:00
		옥상								18:00 ~ 23:00
화장실		교육동		07:00 ~ 19:00						사용자 관리
		전시동		07:00 ~ 19:00						〃
		사무동
무대상부
하해장
기계실										사용자 관리
전기실				07:00 ~ 07:30, 21:00 ~ 21:30						〃
발전기실										〃
중앙감시실/소화가스실				07:00 ~ 21:00(수시)						00:00 ~ 24:00
훈증실										유물과 관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 ( 점 검 ) 내 용																	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,575.3Gcal (금일 사용량 : 1.4Gcal)
- 보일러 1,2호기 :					1호기 – 09:00 ~ 익일 09:00									빙축열 현황
- 냉동기 1,2호기 :														전일잔량 :		%
- 지 열 시 스 템 :														사 용 량 :		%
- 백 업 냉 동 기 :														금일잔량 :		%
- 비 상 발 전 기 :														축열후량 :		%
○ 일일점검 사항
- [기계] 수장고 온·습도 모니터링 및 유지관리																		이상없음
- [기계] 간이정화조(4개소) 펌프 점검																		이상없음
- [건축] 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검																		이상없음
- [전기] 박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검																		이상없음
- [전기] 전층 조명 점등 상태 점검																		이상없음
- [방재] 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검																		이상없음
- [방재] 이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검																		이상없음
- [방재] CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검																		이상없음
- [방재] 승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검																		이상없음
기계		- 오수 간이정화조(4개소) 거름망 청소 및 부유물 제거
전기		지하3층 공조실 MCC PNL 점검
건축
통신
방재		제1,2,3전시실 영상장비 기동 및 상태점검
시 설 관 리 공 무 직 근 무 상 황
구분	총원		주간	주야		야간	비번	휴무	병가		결원	근무자 명단
계획	14		3			3	8					주간	*************
근무	14		3			3						주야	*************
휴무							8					비번	**************************************
○ 특이사항 : 없음.

붙임 : 온습도일보 1부.  끝.