문서번호	급수운영과-3786
결재일자	2019.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
서동민	서규석	02/26 代서규석

단절관 정비 계획 보고

(**************)

2019.2

남부수도사업소

(급수운영과)

단절관 정비계획 보고

우리사업소 관할지역 내에 단절관에 대하여 순환관망을 형성하여 비상시 단수지역 최소화 하고자 정비계획을 보고드림.

□ 관로현황

❍ 주    소 : 봉천(성현)동 41-318번지 일대

❍ 공급수계 : 봉현배수지(L.W.L=134), 장군봉배수지(L.W.L=104m)

❍ 관로정보 : 1997/200mm/DCIP, 1993/100mm/DCIP

❍ 위 치 도

□ 검토의견

❍ 해당지역은 지역간 표고차이로 인하여 배수지 경계구역에 속함.

❍ 관로는 연결되어있으나, 경계밸브 폐쇄로 인하여 실제적으로 단절관 및 관말지역에 해당함.

❍ 관로정비 및 긴급누수 시 단수지역 최소화를 위해 우회관로 부설 및 순환관망 형성이 필요하다 판단됨.

□ 조치계획

❍ 부설계획도

❍ 위와 같이 우회관로를 부설코자 하며 해당 공사는 봉천동 지역 연간단가 업체인 이지건설(주) 대표 박재호 에 작업지시하여 시공코자 함.

(공사개요 : 200/100 부단수분기 및 100mm 15m 부설)

(공 사 비 : 약 6,000천원)