문서번호	정수과-1458
보존기간	년
결재일자	2019.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이준호		02/27 김효상
협 조

2월 4주차 주간 수질검사 결과

2019. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2월 4주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2019년 2월 25일

□ 실 험 자 : 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	75	73
염소이온		250이하	26	31
전기전도도		-	218	220
황산이온		200이하	18	14
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	2.5	0.3
TOC		-	2.4	1.0
2-MIB		-	불검출	불검출
지오스민		-	8.3	불검출
THMs		0.1이하	-	0.014
질산성질소		10이하	2.2	2.2
증발잔류물		500이하	155	118
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	310	불검출

※ 원수: 자양취수장 원수(전염소 미처리)