문서번호	급수운영과-3395
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김찬모	02/27 代김찬모
협조

내부 방수방식공사 하자보수 작업계획(홍은배수지 1지)

2019. 2.

서부수도사업소

홍은배수지 1지 내부 방수방식공사 하자보수 작업계획

2016년 시행 된 홍은배수지 1지 내부 방수방식공사에 대해 ‘18.6.7일 시공사와 현장합동조사시 확인된 하자물량에 대해 하자보수 작업계획을 보고 드림

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사

○ 공사기간 : 2016.09.09. ~ 2016.12.29. [하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액 : 221,083,000원

○ 도 급 사 :**************

- 패널방식 ECO-PANEL공법(762㎡) 시공: *****************

- 도막방식 ECOTECT공법(965㎡) 시공:***************

□ 하자보수 내용

○ 보수 구조물 : 홍은배수지 1지

○ 보수 기간 : 2019. 3. 4.(월)~ 2019. 3. 17(일)

○ 보수 업체 :  *************

- ********* 패널방식 ECO-PANEL공법, 보수물량 : 6.08㎡, 120개소

- ****** 도막방식 ECOTECT공법, 보수물량 : 9.26㎡, 38개소

○ 하자보수 감리 : *********************

○ 하자검사 결과

공법	위치	손상내용	보수물량	총 개소	계	비 고
도막방식 ECOTECT	상부 슬래브	녹발생	0.23 ㎡	20	9.26㎡ (120개소)	* 기둥외측 면적 : 2.36㎡
	기둥	균열,백태	9.03 m	100
패널방식 ECO-PANEL	좌측벽체	타일들뜸 (총3㎡, 21개소)	1.12 ㎡	7	6.08㎡ (38개소)
	우측벽체		1.44 ㎡	9
	도류벽		3.52 ㎡	22

□ 조치 계획

○ 보수업체에서 하자보수작업 및 배수지 항청소 시행 맑은물 공급 차질 없도록 추진

○ 하자보수 작업 이후 현장점검 및 보수현황을 본부 시설관리과에 통보

붙임 : 하자보수 작업 착수계 1부.  끝.