문서번호	급수운영과-4845
결재일자	2019.3.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김선찬	이상환	03/04 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 ********* )

2019. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 ********* 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의 현황

○ 접수현황

- 관련 문서: 건축과-5163(2019. 2. 28.)호

- 협의 지역: *************

- 건 축  주:  ***

- 건축 규모: *******************

- 건축 용도: 근린생활시설, 단지형다세대주택-9세대

○ 협의내용: 상수도 분야 검토

□ 보고 내용

○ 현장검토

- 급수수계: 아차산 배수지(LWL=65[eqn: m], HWL=71[eqn: m])

- 평균표고: 19.5[eqn: m]

- 배수관경: D=200[eqn: mm]

- 분기점 수압:  4.55~51.5㎏/㎠

○ 급수관경: 가정용 D=30[eqn: mm]로 결정,일반용 D=25mm(관경균등표에 근거)

○ 직결급수여부: 6층까지 순직결 가능

□ 조치 의견

○ 협의지역에 대하여 검토한 바 급수가능한 지역으로 붙임과 같이 협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.