문서번호	정수시설과-1539
결재일자	2019.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우		유영춘	03/05 가길현
협조
	주무관		양묘식

태양광발전시설 안전관리 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

태양광발전시설 안전관리 추진계획

◈ 태양광발전시설 화재 등 안전사고 예방을 위해 체계적인 안전관리 계획을

수립 유지관리 및 안정적운영에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

□ 공공 태양광발전시설 안전관리 종합계획

❍ 녹색에너지과-2745(2019.1.31.)호

□ 공공 태양광발전시설 안전관리 종합계획 시행 및 후속조치 이행 요청

❍ 녹색에너지과-2859(2019.1.31.)호

□ 기전설비과-1149(2019.2.11.)호

❍ 공공 태양광발전시설 안전관리 종합계획 등 시행 및 조치 요청

2		시설현황

□ 태양광발전시설(기존)

구 분	용 량	설치일자	비 고
2정수장 여과지	300kW	‘10. 9월	자체사용
2정수장 활성탄	11kW	‘10. 9월	자체사용
탈수기동	12kW	‘18. 12월	자체사용
1정수장 여과지	99.75kW	‘14. 5월	민간발전사업자

□ 태양광발전시설(설치예정)

구 분	용 량	설치일자	비 고
1정수장 송수펌프동	29kW	‘19. 12월 준공 예정	자체사용
풍납취수장	49kW	‘19. 12월 준공 예정	자체사용
병물동	52kW	‘19. 12월 준공 예정	자체사용
2정수장 활성탄흡착지	90kW	‘19. 12월 준공 예정	자체사용

3		추진목표 및 방향

□ 추진목표 : 태양광발전시설 ‵안전사고 ZERO′

□ 추진방향

❍ 효율적인 안전관리체계 구축 ․ 운영

❍ 태양광 발전시설 시설개선을 통한 성능향상

❍ 공공부지 임대 민간 발전사업자 관리 강화

□ 추진계획

안 전 관 리 체 계 구 축	❍ 안전점검 기준강화
	- 시 자체 안전관리규정 수립 후 전면 시행
	❍ 전기안전관리자, 시설담당자 정기 안전교육
	- 반기 1회 교육 실시
시 설 개 선 성 능 향 상	❍ 신규설치 태양광발전시설 설치 적용
	- 접속함 KS인증제품 사용
	- 화재 확산 방지용 차단장치 설치
	❍ 10년이상 노후 접속함 단계적 교체
발 전 사 업 관 리 강 화	❍ 연 2회 정기점검 강화, 10년이상 접속함 단계적 교체
	❍ 시설 관리자, 전기안전관리자 안전관리교육 이수
	❍ 공공부지 임대 발전사업자 실시협약서 내용 보완

❍ 인버터, 접속함 내부먼지청소 및 열화상 측정

❍ 절연저항, 접지저항 점검주기 강화

❍ 市 주관 전문기관 합동점검 실시

❍ 안전관리 점검기준에 의한 점검 실시(전기안전관리자)

4		시설개선계획

□ 추진근거 : 기전설비과-522(2019.1.17.)호

❍ 상수도 태양광 전문가 자문회의 결과 및 시설개선 계획

- 태양광시설 개선 시범사업 선정(기존 태양광-311kW)

- 접속함 교체 : KS인증 제품으로 교체(7면)

- DC FUSE를 사용한 전류차단반 신설

- 접속함 상부 간선 화재보호판 설치

❍ 소요예산 : 금30백만원

❍ ‘18년 신규 태양광발전시설 개선 -12kW

- 역전류방지다이오드 제거 : ‘19.2.15 조치완료

- 접속함 상부 간선 화재보호판 설치 – 기존 태양광 개선사업시 실시

□ 공공부지 임대 발전사업자 관리 강화

❍ 연 2회이상 정기점검 의무화

❍ 10년이상 노후 접속함 단계적 교체 실시

❍ 시설관리자, 전기안전관리자 안전관리 교육 이수

❍ 발전사업자, 전기안전관리자 부주의로 사고발생시 과태료  등 엄격 적용

❍ 공공부지 임대 발전사업 실시협약서 내용 보완(市 보완 수립 후 시행)

5		향후계획

□ ‘19년 신규 설치 태양광발전시설

❍ 접속함 KS인증 제품으로 설치

❍ 접속함 상부 화재 확산방지 차단장치 설치

❍ DC휴즈를 사용한 전류 차단반 설치

붙임 : 1. 안전관리 점검기준(자체 태양광) 1부

2. 안전관리 점검기준(공공부지 발전사업자) 1부.

3. 태양광설비 안전관리를 위한 개선내용 1부.  끝.