문서번호	정수시설과-1154
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	03/05 김중영
협 조
	주무관			노성제
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 월간점검 결과보고

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019. 2월

전기설비 월간점검 결과 보고

우리 정수센터  전기안전관리 직무고시·안전관리계획서 의하여

월간점검을 실시하여 결과를 보고 드림

□ 추진근거

❍  전기사업법 제73조 및 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍  2019년『전기안전관리계획』[정수시설과-363호(2019.01.28.)]

□ 추진목적

❍  정수센터, 박물관 전기설비 정기점검을 실시하여 전기안전사고 대비

❍  한전정전 및 자체사고 정전사고 발생시 신속히 복구

❍  정수장, 수도박물관 외부업체 안전교육을 실시하여 전기 안전사고 예방

□ 점검대상

점검장소	사용전압	전기용량	전기설비	비 고
정수장	22.9[kV] 6.6[kV] 380/220[V]	12,000[kW]	송수펌프실, 중계펌프장, 배출수처리장, 여과지
수도박물관	380/220[V]	180[kW]	수도박물관
비상발전기	380/220[V]	320[kW]	중계펌프장 비상발전기
		260[kW]	관리본관 비상발전기
		130[kW]	아리수복구용비상발전기
정수장 (청계천)	6.6[kV]	1,535[kW]	송수실 VCB반 2면	관리주체 서울시설공단

□ 점검방법

❍ 전기설비 온도측정 및 적외선 열화상카메라 측정

❍ 전기판넬 전압측정 및 전류측정

❍ 계측장비

적외선 열화상카메라	다기능 멀티계측기

□ 점검내용

❍  점검일자: ’19. 2. 26 ~ 28(3일)

❍  점검인원: ******************************

❍  점검개소: 정수장, 수도박물관 전기설비

❍  점검내용:  - 정수장 특고압설비, 고압, 펌프, 모터 열화상 측정

- 정수장 정류기반 축전지 단자전압 및 내부저항 측정

- 수도박물관 전기설비 열화상 측정

□ 점검결과

점검대상	점검결과	특이사항
정수장	이상없음
수도박물관	이상없음
정수장(청계천)	이상없음	서울시설공단 청계천 유지용수 관리소 자체점검

붙  임: 1. 정수센터 전기설비 온도 및 열화상카메라 측정 점검표 1부

2. 수도박물관 전기설비 점검결과 보고 및 열화상카메라 측정 점검표 1부

3. 청계천 전기설비 점검결과 보고 및 열화상카메라 측정 점검표 1부.  끝.