문서번호	시설과-821
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
박기완	박관현	임원빈		03/05 송인호
협 조
	총무과장		김춘섭

2019년 박물관 공기조화기 교체 계획

2019. 3.

서 울 역 사 박 물 관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 박물관 공기조화기 교체 계획

서울역사박물관 사업운영 계획(2019~2021)과 관련하여 박물관내 쾌적한 실내온도 및 공기상태 유지를 위하여 노후화된 공기조화기 5대를 교체하는 사업을 추진코자 함.

Ⅰ		관련근거 및 설치현황

○ 관련근거 : 서울역사박물관 사업운영 계획(2019 – 2021)

○ 설치현황

연번	설치위치	사용용도	냉난방능력(kcal/h)		휀 용량(CMH)		설치년도	교체예정
			냉방	난방	급기	배기
1	기계실	지하 좌우측 사무실	91,000	62,500	20,700	17,510	1997	2021
2	지하 1층(좌)	구내식당	71,500	45,000	11,940	7,280	“	2021
3	1층(좌)	기획전시실(A)	66,390	52,390	27,900	26,460	2009	장래
4	기계실	기획전시실(B)	66,390	60,802	29,600	28,165	“	장래
5	1층(우)	기증유물전시실	101,700	64,200	27,300	20,800	1997	2021
6	기계실	기증유물전시실, 로비	128,500	81,500	28,200	25,600	“	2019
7	기계실	1층, 2층 로비	197,200	145,000	47,600	42,700	“	2019
8	1층(우)	1층, 2층사무실	159,100	93,500	30,000	28,062	“	2020
9	2층(좌)	2층 시청각실	110,800	71,500	30,000	14,600	“	2020
10	기계실	3층 전시실	135,700	88,000	26,900	23,024	“	2019
11	3층(좌)	3층 전시실	136,800	84,600	28,300	28,300	“	2020
12	기계실	3층 전시실	146,000	89,500	29,400	29,400	“	2020
13	3층(우)	3층 전시실	151,700	92,000	31,020	31,000	“	2020
14	기계실	3층 전시실	132,100	80,500	26,900	26,900	“	2019
15	기계실	3층 전시실	143,600	92,500	29,200	29,200	“	2019
16	지하 1층(좌)	야주개홀	73,300	40,000	11,940	11,028	“	2021

작 성 자	경영지원부장 :임원빈☎724-0105 시설과장 : 박관현☎0130 담당:박기완 ☎0127

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사업기간 : 2019. 2. ~ 5.

□ 사업규모

○ 공기조화기 5대 제작 구매

- 47,600CMH × 1대, 29,000CMH × 4대

○ 공기조화기 5대 철거 및 설치공사 1식

□ 계약방법

(단위: 천원)

구분	사업비	발주방법	관련 근거
*********	*******
**********	*******	조달청 제3자단가 물품구매	「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조 제1항 “제3자를 위한 단가계약”
****************	*******
***************	*****
************	******
************	******
*************	******
*************	******
*************	******
******	******	소액수의계약	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제4호 바목 및 제5호 가목
***	******
***	*****

※ 붙임 : 공기조화기 구매 검토서에 의한 제품선정

□ 사업예산 : 281,000천원

○ 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축,박물관 유지․운영, 시설비(100-401-01)

Ⅲ		추 진 일 정

○ 조달구매 의뢰    : 2019. 3월

○ 물품 제작        : 2019. 3. ~ 4월

○ 철거 및 설치공사 : 2019. 4. ~ 5월.

Ⅳ		행 정 사 항

○ 「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」제4조 제2호 및 제4호 마항에 따라 “철거 및 설치공사” 계약심사 의뢰 생략

○ 하절기 박물관 냉난방 가동 시점에 맞추기 위해 5월까지 공사완료.

붙임  공기조화기 구매 비교검토서 1부.  끝.