＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실 운영일지('19.3.4)

2019년 3월 4일 월요일 야간 C조

시설물	올 림 터	낙산올림터 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 24개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○올림펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 올림터, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○LG U⁺ 통신이상(익일02:12~02:50) - 가압장(월곡대, 월곡소, 종암), 증압장(월곡,종암,석관) CCTV(월곡대, 월곡소, 개운산, 종암) 제어감시 불능 - 02:21 LG U⁺ 통신이상 신고 접수 - 통신이상원인 : 안암 국사 인근 조수 정비 작업 중 광케이블 단선 - 조치사항 : 광케이블 접속 후 복귀(LG U⁺ 최진욱, 070-7589-7854) - 02:50 원격제어감시, CCTV 정상동작
근 무 자		이정훈, 김영태, 장석준

주무관	이정훈		기전팀장	김충완		시설관리과장	03/05 代김상웅
협조자	주무관	김용호		주무관	배재민		주무관	진관용
주무관	代이동기
시행	시설관리과-5502	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4081	/전송		/	leehoon62@seoul.go.kr	/	부분공개(6)