문서번호	물재생시설과-2898
결재일자	2019.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생시설팀장	물재생시설과장
최창용		이웅희	03/05 임춘근
협조

-서남물재생센터 총인처리시설 설치공사-

㈜서남환경 개선요청사항 검토보고

2019. 2.

물재생시설과

-서남물재생센터 총인처리시설 설치공사-

㈜서남환경 개선요청사항 검토보고

❍ 서남물재생센터 총인처리시설 설치와 관련하여 시설운영자인 ㈜서남환경에서 동일공법으로 운영중인 시설을 견학(‘18.9)한 결과,

❍ ㈜서남환경으로부터 시설운영상의 문제점 등에 대한 개선건의 사항에 대한 검토보고임.

Ⅰ		현 황

□ 견학 현황

○ 일  시 : 2018. 9.13.~ 9.14(2일)

○ 참석자 : ㈜서남환경 대표이사 등 8명

○ 대상시설 : 동일 총인공법으로 운영중인 하수처리장 2개소

- 공법 : 액티플로(마이크로샌드부착 고속침전), 베올리아워터솔류션스

- 견학시설 : 광주광역시 광주1하수처리장, 전주하수처리장

□ ㈜서남환경 개선 건의사항

○ 경사판침전지에 쌓인 침전물을 주1회 소방호스를 이용하여 인력으로  세척하여야 하나, 경사판 외곽부는 접근할 수 없어 청소가 불가능한 상황임.

⇒ 안전하게 접근할 수 있토록 워크웨이 추가 설치 필요

○ 경사판침전지 상부가 FRP커버 복개로 설계되어 있어 청소 등 유지관리에 어려움이 있음

⇒ 작업의 안전성 확보를 위해 조명 및 환기장치 추가, 기계장비 등 장비 반입구 설치 필요함.

○ 유사시 사용하기 위한 슬러지농축설비 농축여액 2중화 이송배관은 청소 등 유지관리를 위한 시설이 없음.

⇒ 청소용수 공급시설 및 유지관리용 맨홀 추가 설치 필요함

○ 총인계열 및 비총인계열의 총인약품(PAC)을 성상에 맞춰 관리할 수 있도록 약품저장탱크 주위 배관을 분리할 수 있는 차단밸브 등 설치 필요

○ 총인처리시설 탈수기에서 발생되는 탈리여액을 2처리장 반류수처리시설에서 치리토록 이송배관이 단선으로 설계되어 있으므로, 유지보수를 위한 이송배관 2중화 필요

Ⅱ		검토결과

□ 감리단(도기본) 검토의견

○ ㈜서남환경의 요청사항이 타당하며, 관련공사가 부분적으로 진행중에 있어 시공시 반영이 가능함.

○ 설계변경시 공사비 776.6백만원 추가소요

<단위 : 백만원>

개 선 내 용	공 사 비
총 공 사 비	776.6
경사판 침전지 상부에 워크웨이 설치	325
FRP커버 지붕에 장비반입구 설치 및 채광창 설치	284
농축여액 이송배관내 청소용 맨홀 설치	123
유입펌프를 이송한 청소용수 연결관로 설치	5.1
PAC저장탱크를 분리사용할 수 있는 배관 설치	7.9
신설탈수기 탈리여액 이송배관 이중화 설치	31.6

□ 검토결과

○ ㈜서남환경에서 동일공법으로 기시공 완료되어 운영중인 타시도 하수처리시설을 견학 후 기존 시설의 운영과정에서 예상되는 문제점에 대한 개선을 요청한 사항으로서,

○ 감리단(도기본) 검토의견과 같이 시설물 유지관리에 필요한 시설로서 개선이 요구되는 사항으로 판단되는 바, 시공에 반영하여 조치함이 타당함.

○ 투자심사(재심사) 대상여부 검토 : 해당없음.

- 재심사 대상 : 사업비가 30억원 이상 늘어난 사업

‣ 2014.10월 최초 투자심사기준 적용

※ 현행 규칙은 규칙개정 이후 신규투자심사를 완료한 사업에만 적용하며, 기 투자심사를 완료한 사업은 최초 투자심사 당시의 규정을 적용하여 재심사 조치(2017년 투자사업 심사지침)

Ⅲ		행정사항

□ 도시기반시설본부에 검토결과 통보하여 ㈜서남환경의 개선 요청사항 반영하여 시공토록 조치

붙임 : ㈜서남환경 개선요청사항 검토결과 관련공문 1부. 끝.