투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기(3호) 감속기 제작 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0201호(2019.3.4.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈수기(3호) 감속기 제작 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기(3호) 감속기 제작 교체

2) 요청사유 : 감속기 고장으로 인한 탈수기(3호) 운전 불가, 최근 1년 이내 감속기 3회 고장 발생 및 장기간 수리기간 소요로 탈수기 효율 저하, .

3) 작업내용 : 감속기(1, 2단) 제작 및 교체, DYNAMIC BALANCE, 분해세척 및 검사 등

※ 감속기 : 1단 유성기어＋2단 사이클로이드 SM45C＋ SC415(감속기 195)

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : *********************************************************

****************************************

나. 검토결과 : 승인(overhaul 보증기간 종료로 수리비용 대비 신품 제작 교체가 효율적임)

※ 당부사항 : 탈수기 철거 및 설치 시 안전관리 철저, 시운전 시 정상가동 확인 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	03/06 이성재
협조자
시행	운영과-1691	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)