	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획

1. 재난관리과-1691(2019.3.4.)호 “2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림“ 과     관련입니다.

2. 우리119안전센터 2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) ‧ 정비를 다음과 같이 실시 하고자합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 13.(수) ~　3. 29.(금)

나. 점검대상 : 총 389개소(소화전 384개소, 저수조 5개소, 비소39개소 포함)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화(사진 등 현행화)

4) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

5) 소방용수시설 도색 및 보온 대상

6) 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사

※ 인도상 및 교차로 등 지상식 소화전으로 인해 보행에 지장이 되는 소화전 조사

7) 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 조사

8) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

9) 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 조사

라. 활동방법 : 주간(당번)자(출장조치), 비번자(초과조치) 출동대기 - 4시간 이내

3. 행정사항

가. 결과제출 : 2019. 4. 5. (금) 한 각팀 용수담당에게 결과제출

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 담당자 1부.

3. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제·점검 정비 계획 1부.

4. 조사결과 보고(서식) 1부.

5. 소방용수시설 고장발생 상세 내역 1부.

6. 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

7. 소화전용 노후밸브 정비 결과 1부.

8. 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사(서식) 1부.

9. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.

10. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부(보고서식) 1부.

11. 일제 조사 요령 1부.

12. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령 1부.  끝.

담당자	최백진		1팀장	김성권		센터장	03/06 명노선
협조자
시행	신교119안전센터-1030	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터 (신교동)	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	부분공개(6)