문서번호	정수과-1667
결재일자	2019.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	03/06 김중영
협 조
	주무관			정갑평
	주무관			이금재
	주무관			홍기웅

2019년 수질검사․관리계획

2019. 3

뚝도아리수정수센터

2019년 수질검사․관리 계획

2019년 우리 정수센터 아리수 수질검사 및 관리계획을 수립․시행 하여 안전하고 건강한 수돗물 생산에 만전을 다하고자 함.

Ⅰ		추진방향

○ 원수의 유해물질 유입 감시로 안전한 수돗물 생산

○ 원․정수 정밀 수질검사로 수돗물 안전성 확인

○ 안전하고 맛있는 아리수 생산을 위한 최적 정수처리 공정 운영

○ 수질이상 시 신속하고 정확한 대응으로 피해발생 및 주민불편 최소화

Ⅱ		추진개요

□ 추진근거

○ 수도법 시행규칙 19조 제1항(수질검사 및 수량분석)

○ 먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질관리)

○ ‘19년 아리수 수질검사 ․ 관리 종합계획[수질과-640(‘19. 1. 18)]

□ 수질관리 목표

○ 정수 수질관리

- 탁   도  : 0.06 NTU 이하 유지

- 잔류염소 : 자체 목표값 ± 0.03mg/L 이하(수도꼭지: 0.1~0.3mg/L )

○ 고도정수처리시설 지표항목 관리

- 총유기탄소(TOC): 1mg/L 이하 유지

- 냄새물질(2-MIB, 지오스민): 인체감지농도 8ng/L 이하

○ 맛․냄새물질 관리: 무미․무취

- 조류경보제 운영(근거: 물환경보전법)

․한강본류에서 남조류 세포수 1,000cells/mL 이상 검출 시 발령

※ 조류경보 단계별 발령기준

조류경보 단계	관심	경계	대발생
남조류세포수(세포/mL)	1,000이상	10,000이상	1,000,000이상

- 맛·냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체설정)

․냄새물질 1회 초과 시 발령(기준항목: 2-MIB, 지오즈민)

※ 맛·냄새물질 단계별 발령기준

냄새물질 단계	관심		경계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

- 맛․냄새물질 다량 발생시, 전염소 투입 지점 조정, 오존주입량 증대 및

활성탄흡착지 운영 강화(고도정수처리시설 운영 강화)

○ 정수처리기준 관리목표(수도법 시행규칙 제18조 2)

- 여과수 탁도 : 매월 측정시료수의 95%이상, 0.3NTU이하 유지

- 소독에 의한 불활성화비: 1이상 유지(정수처리 기준: 1이상)

※ 불활성화비=(CT계산값/CT요구값), CT값=잔류소독제농도(mg/L)×소독제접촉시간(분)

○ 장마철 정수 수질관리(원수 탁도 100NTU 이상 시)

- 탁도: 0.1NTU이하, pH: 최저 6.8이상, 알칼리도: 20mg/L이상 유지)

Ⅲ		세부추진계획

1		수질검사 계획

□ 수질검사 항목 및 주기

○ 정수센터(자체) 검사

- 시험실 수질검사: 원수 21항목, 정수 24항목

구분	원 수 (21항목)	정 수 (24항목)
일일 검사	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 수온, 냄새, 색도, NH3-N, 조류 (9항목)	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 수온, 맛, 냄새, 색도, NH3-N(9항목)
주간 검사	전기전도도, 총경도, NO3-N, 염소이온, 황산이온, 알루미늄, 증발잔류물, 총대장균군, 2-MIB, 지오스민, 총유기탄소, KMnO4소비량(12항목)	일반세균, 총대장균, 대장균(또는 분원성대장균군), NO3-N, 증발잔류물, 경도, 염소이온, 황산이온, 알루미늄, 전기전도도, 2-MIB, 지오스민, TOC, KMnO4소비량, THMs (15항목)

- 24시간 수질자동측정기 연속측정(감시)

구분	원 수(자양) (11항목)	착수정 (6항목)	혼화지 (2항목)	침전수 (3항목)	여과수 (3항목)
측정 항목	탁도, pH, 수온, 잔류염소, 페놀, 시안, NH3-N, TOC, 전기전도도, 클로로필-a, 생물경보장치(반달말)	탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 전기전도도, 수온	탁도, pH	탁도, pH, 알칼리도	탁도, pH. 입자수

구분	오존처리수 (2항목)	활성탄유출수 (3항목)	정수 (5항목)
측정 항목	잔류오존, TOC	탁도, TOC 입자수	탁도, pH, 수온, 잔류염소 ,전기전도도

○ 외부기관 수질검사

기 관	주 기	검 사 항 목	비 고
물연구원	법정(월간 60항목) 감시(월간 6항목) 감시(분기 45항목) 감시(연간 60항목)	171항목 (법정60, 감시111)
수돗물평가위원회	분기 1회	법정 60항목

□ 수질검사 방법

❍ 원수 : 수질오염공정시험 기준 적용

* 상수원 관리규칙 제24조 규정에 의한 “원수의 수질검사 기준 등”

❍ 정수 : 먹는물수질공정시험기준 적용

* 먹는물관리법 제6조의 규정에 의한 “먹는물수질공정시험 방법”

□ 수질분석 숙련도 관리

❍ 실험실 수질측정기 관리 : 탁도계 3대, 잔류염소계 4대

- 방법 : 내용기기의 보정상태 평가 및 교육 (4회/년, 물연구원)

❍ 수질분석 숙련도 평가

-  주관 : 서울물연구원

-  주기 : 분기 1회(2, 5, 8, 11월)

-  평가항목

분기별	항목수	평가항목
1/4분기	1	암모니아성질소
2/4분기	3	일반세균, 총대장균군, 대장균
3/4분기	2	2-MIB, 지오스민
4/4분기	1	TOC(총유기탄소)

-  주관 : 환경부(국립환경과학원)

-  주기 : 년 1회(3월)

-  평가항목

분기별	항목수	평가항목
1/4분기	3	암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온

2		수질관리 계획

2-1		공정별 수질관리

□ 취수원수

❍ 유해물질 유입 수질감시

- 감시항목 : 탁도, pH, 수온, 잔류염소, 전기전도도, 페놀, 시안, 암모니아성 질소,

총유기탄소, 클로로필-a

- 감시방법 : 24시간 수질자동감시장치 운영으로 유해물질 유입 실시간 감시

❍ 취수장 생물경보장치 운영

- 생물(녹조류 반달말)경보장치를 이용하여 독성물질 유입 감시

❍ 취수장 오일펜스 및 조류차단막 설치, 운영

- 오일펜스 상시 설치운영: 오일펜스, 유흡착포 등 방제시설 비치

❍ 취수구 차단막 점검 :일일점검(육안), 특별점검(이상징후 발생시)

❍ 취수장 주변 순찰 강화 : 주 1회

□ 혼화 ․ 응집공정

❍ 쟈-테스트, SCD(흐름전위측정기)를 통한 응집제 최적 주입 및 감시

❍ 계절별 응집기 교반강도(G값) 조정으로 최적운영

□ 침전공정

❍ 침전지 계열간 유량 균등분배 조정 관리

❍ 원수수질등에 따른 슬러지 콜렉터 가동주기 적정 조정

(고탁도시 : 1회/일 ⇒ 저탁도시 : 1회/2일)

❍ 침전지 년 2~4회 청소 실시(재활용으로 퇴수물량 최소화)

❍ 계절별 침전수 탁도 관리 - 관리목표 1NTU 이하

□ 여과 ․ 소독공정

❍ 여과지 최적 운영관리로 여과수질 향상

- 계절별 역세척 주기 및 세척시간 적정 조정운영

- 여과사층 두께(1회/월), 여과사 오염도 조사(2회/년) 실시

- 여과수 탁도 : 매월 측정 시료수의 95%이상 0.3NTU이하 유지

- 여과지 지별 탁도계를 이용하여 여과지별 특성 감시

❍ 후염소 자동 주입 관리

- 정수 잔류염소 관리 : 자체 목표값 ± 0.03mg/L 유지

* 배수지 및 0.3 mg/L 초과지역 중심으로 관리하고 수도사업소와 협의하여

목표값 수시 설정 운영

- 소독에 의한 불활성화비 : 정수지 유출부에서 1 이상 유지

□ 오존 ․ 활성탄공정 관리

❍ 오존공정 최적화 운영

- 조류 및 냄새물질 발생정도 및 고도정수처리 지표항목(2-MIB,            Geosmin, TOC, 소독부산물 등)의 제거효율 등을 감안하여 오존         주입률 적정 주입

❍ 활성탄공정 최적화 운영

- 원수 수질 및 계절별 여건 등에 따라 활성탄 흡착지 최적 운영

- 활성탄 유실방지를 위한 역세수 속도 계절별 조정 운영

- 입상활성탄지 관리를 위한 활성탄 품질검사 주기적 실시

․검사항목: 요오드흡착력, MB 탈색력, 경도, 회분, 입도, 충전밀도

- 정수지(배수지) 거품발생 등 수질악화 시, 역세척 주기 및 시퀀스,

퇴수 및 시동방수 조정을 통한 최적운영

․정수지 및 정수장 수계 배수지 거품발생여부 수시 확인 및 조치

- 활성탄 품질검사 주기적 실시로 입상활성탄지 관리

□ 정·배수지 운영관리

❍ 불활성화비 유지 및 안정적 공급을 위해 적정 수위 유지

- 정수지 수위 (3.0~4.5m), 배수지 수위 (3.5~5.2m)

❍ 정수지 청결 유지관리

- 정수지 수표면 거품발생 등 청결상태 주기적 확인

□ 정수약품 수급관리

❍ 정수약품의 적기 구매 및 적정 재고량 확보

약품별	재고량 확보기준 (상수도 시설기준)	수급관리목표	비 고 (정수약품 적정보관일)
응 집 제	30일분 이상	60일분 이상	‧ PAC-17% 6개월 ‧ PAHCS 3개월
알 칼 리 제	10일분 이상	20일분 이상
응집보조제	10일분 이상	20일분 이상

❍ 품질검사용 시료채취 및 품질검사 철저

- 기준 미달제품이 납품되지 않도록 대표 시료채취 철저

2-2		계절별 수질관리

□ 갈수기 정수처리(3월~5월, 10월~11월)

❍ 조류 및 냄새물질 다량 발생 시, 정수처리 강화

- 원수 pH 상승시, pH 조정제(CO2)투입으로 응집 최적조건 유지를 위한         원수 pH(목표; 7.3±0.2) 조절

- 원수에서 냄새물질(2-MIB, 지오스민) 20ng/L 이상 검출시, 공정별

정수처리 강화 및 맛․냄새물질 모니터링 검사주기 조정

․현미경 조류관찰(1회/일→2회/일) 및 GC/MS 분석강화(1회/주→1회/일)

- 맛․냄새물질 다량 발생시 전염소 투입 중단 → 중염소 전환

․고도정수처리 가동 및 운영효율 등에 따라 오존주입 강화 등 적정 대응

❍ 초기 강우 시, 정수처리

- 암모니아성 질소 증가에 따른 전염소 처리 강화

․정수장 및 취수장간 수질 수시 모니터링 및 수질정보 공유

․파과점 처리를 위한 전염소처리 관리목표 설정 운영 및 교육 실시

․생산용량을 초과한 고농도 암모니아성 질소 유입시 시간대별 생산량

조정 및 선택취수 실시(강북원수 확보)

- 혼화, 응집 및 플럭상태와 침전상태를 계열별, 공정별 확인

- 오존주입량 증대 및 활성탄흡착지 역세척 강화로 맛․냄새물질 흡착처리

□ 장마철 정수처리(6월~9월)

❍ 장마 전 준비 단계

- 장마철 유실대비 오일펜스, 조류차단막 철거

- 약품투입 등 정수처리시설 및 수질자동측정기 정상가동 여부 점검

❍ 초기 강우 단계

- 전염소 투입강화로 암모니아성질소 등 제거

- 한강 상류 원수 실시간 수질변동 파악 및  응집․침전상태 감시 강화

❍ 장마 단계

- 고탁도 및 pH, 알칼리도 저하 시 PAC→PAHCS로 전환 투입

- 원수 탁도 급변 시, 약품조견표(또는 CAS-T)에 의한 우선 투입 및

쟈-시험 검증을 통한 최적투입 실시

- 수질관리 비상 특별근무조 편성 운영(별도계획 수립)

❍ 장마 후 단계

- 중탁도 및 낮은 알칼리도로 응집, 침강성 불량하여 수면관찰 강화

- CAST에 의한 최적 약품 투입 및 쟈-시험 검증 철저

- 원수 알칼리도 변화에 따라 가성소다 투입

□ 동절기 정수처리(12월 ~익년 2월)

❍ 저수온 시 응집효율 저하에 따른 수질관리

- 조류에 의한 원수 pH 상승 시, CO2 투입으로 적정 pH 유지

- 응집기 교반속도(RPM), 교반강도(G값) 조정 운영

- 지별 침전수 탁도, 여과수 탁도 및 여과지속시간 균형토록 유량 조정

❍ 저수온 시, 여과지 운영관리

- 지별탁도 및 입자수 수질감시 강화

- 여과지속시간 및 역세척 시간(강도) 조정 운영

- 역세척 개시 시, 정수변의 완만한 개방으로 인한 탁질 누출 방지

❍ 저수온 시 소독능 목표 달성 대책

- 착수정 잔류염소농도 변동폭 최소화, 잔류염소측정기 정도관리강화

- 동절기 정수지 불활성화비 1이하 감소 시, 전염소 투입량 강화 및 오존        처리 공정에서 오존 소독능 추가 확보

- 원수 pH 감시 및 착수정 pH 확보

- 불화성화비를 예측하여 최적화 부하운전 실시

2-3		비상근무 체계 확립

수질관리 비상 근무조 운영 (3단계)

❍ 장마철 수질관리 비상근무

구 분	1단계	2단계	3단계
운영방법	실험실 1/2 근무	정수과 1/4 근무	정수과 1/2 근무
운영시기	․ 강우량 50 ～ 100mm/시간 ․ 탁도 20 ～ 100NTU	․ 강우량 100mm/시간 이상 ․ 탁도 100～300NTU 미만	․ 강우량 200mm/시간 이상 ․ 탁도 300NTU 이상

특별 근무조 주요업무 (근무조 별도 편성)

❍ 전․후염소 투입 및 잔류염소 관리

❍ 응집제, 가성소다 주입률 적정 여부 조사 및 조치

❍ 약품투입시설 정상 운전상태 및 약품투입량 현장 실측, 조치

❍ 공정별 수질 조사 및 조치 : 탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도

❍ 조류경보 발령시 비상근무 및 단계별 조치

평상시	관심	경계	대발생
남조류 1,000세포/㎖ 미만	남조류 1,000세포/㎖ 이상	남조류 10,000세포/㎖ 이상	남조류 1,000,000세포/㎖ 이상
- 조류차단막 점검 - 현미경 조류검사 실시 ․1회/일 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1회/주	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 1명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․1회/일 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정 운영 - 전염소 탄력 투입 (필요시 중염소 투입)	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․2회/일 이상 - 오존주입률 강화 고도산화공정운영 활성탄지 역세척 강화 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화	- 조류경보제 시행 - 상황실 설치운영 ․근무인원 2명 - 현미경 조류검사 실시 ․2회/일 이상 - 지오스민, 2-MIB 분석 실시 ․3회/일 이상 고도산화공정 운영 - 전염소 투입최소화 중염소 투입 강화

2-4		수질사고 시 대응

통합 시정리스크 항목(6항목) 관리 철저

❍ 원․정수 수질검사결과, 이상 수질 발생 시 조치사항

-『취․정수장 오염물질 유입시 행동매뉴얼(환경부)』에 따라 적정조치          및 식용수 분야 실무 위기관리 매뉴얼 등에 따라 조치

가. 취수중단 판단기준

□ 원수 수질분석결과, 정상적인 정수처리가 곤란하다고 판단되는 경우

□ 이상물질 발견 또는 수질오염사고 발생시 정수처리 등에 의해서 제거가 불가능        하거나 주민건강을 해칠 명백한 우려가 있다고 판단되는 경우

□ 어류관찰수조, 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과, 독극물이

유입되었다고 판단되는 경우

나. 급수중단 판단기준

□ Ⅰ급 상황의 지속 및 건강상 유해영향 유․무기물질 등이 기준을 초과하여 주민의

의 건강을 해할 우려가 있다고 판단되어 급수정지(심각) 경우, 오염인지 후 24시간

이내에 즉시 주민공지 실시, 어떠한 용도로도 수돗물을 사용할 수 없는 경우

다. Ⅰ급상황 판단기준

□ 수돗물 중 오염물질로 인해 급수대상 지역주민들의 건강에 단기간 내 위해영향을

미칠 수 있는 위급한 상황으로 오염인지 후 24시간 이내에 즉시 주민공지를 해야

하는 경우로서 음용은 할 수 없으나 잡용수 이용가능

라. Ⅱ급상황 판단기준

□ 주민들의 건강에 단기간 내 영향을 미치는 위급한 상황은 아니며, 수돗물 수질기준을

일시적으로 초과한 상황으로 오염인지 후 30일 이내에 주민 공지해야 하는 경우

❍ 정수 수질검사결과, 수질기준 초과 시 조치사항

- 정수장과 배수지에서 수질기준 초과 인지한 경우

․24시간 이내에 본부(수질과 등)에 보고

〔본부(수질과) ⇒ 환경부, 한강유역지방환경청 보고〕

‣ 수질기준 초과 시, 수질검사 실시하여 현황 파악(일간, 주간→수시, 일간)

※ 검사주기 단축하여 5회 이상 수질기준 적합 시 당초 검사주기로 복귀

- 수질검사 결과는 지역언론(TV, 라디오, 신문, 유선방송, 인터넷 등)        을 활용, 급수지역 주민들에게 주기적으로 공표

- 수도법 제26조의 수질기준 위반 시, 동법 시행령 제47조 공지기준        에 따라 주민 공지

❍ 수도법 제26조 수질기준 위반 시, 주민 공지

※ 주민공지 기준(수도법 시행령 제47조)

□ 어류관찰수조 및 생물경보시스템 등 각종 경보시스템을 통해 관찰한 결과

독극물 유입이 명확하다고 판단되는 경우

□ 정수지 유출부에서 분원성대장균군이 검출되는 경우

□ 수돗물로 인하여 수인성 질병이 발생된 것으로 판명되는 경우

□ 정수 탁도가 1NTU를 초과하여 24시간 이상 지속되는 경우

□ 정수 탁도가 5NTU를 초과하는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 0.1mg/L (결합잔류염소의 경우0.4mg/L) 미만으로

1시간 이상 지속되는 경우

□ 잔류염소 농도가 정수지 유출부에서 4mg/L 이상인 경우

□ 소독에 따라 요구되는 불활성화비 값이 1미만인 경우로 48시간 이상 지속되는 경우

□ pH가 5.5 미만이거나 9.0을 초과하는 경우로서 1시간 이상 지속되는 경우

□ 질산성질소 농도가 10mg/L를 초과한 경우

□ 그 밖에 일반수도사업자가 즉시 주민공지가 필요하다고 판단  하는 경우

Ⅳ		행정사항

❍  수질검사 및 운영결과 자료 제출

- 정수장 원․정수 수질검사결과          : 매월 5일 이내

- 정수장별 약품사용현황                 : 매월 5일 이내

- 정수처리기준 운영결과                 : 매월 5일 이내. 끝.