문서번호	설비부-2978
결재일자	2019.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
박경철	여인웅	전결 03/06 임정규
협 조
	환경설비과장		김오열
	건축설비과장		김은덕
	녹색성장과장		代마동훈
	시책사업과장		임병국

- 기계설비 공사현장 안전(시공품질) 확보를 위한 -

전문협회 현장 점검결과 보고

2018.  3.

도시기반시설본부

(설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 기계설비 공사현장 안전(시공품질) 확보를 위한 -

전문협회 현장 점검결과 보고

기계설비 분리발주 공사현장의 안전시공 및 시공품질 향상을 위해

대한기계설비건설협회(서울특별시회)』와 협의하여 실시한 2018년도 안전 점검 결과에 대해 보고 드림

Ⅰ		추진배경

○ 기계설비 분리발주 이전 하도급 형태의 현장관리를 해옴에 따라 업계의 타성적인 안전관리 의식 상존

○ 협회 자체 안전점검 및 시공상태 점검을 통해 기계설비 업계 전반적인 안전의식 제고 및 시공품질 향상 유도

Ⅱ		점검개요

○ 점검대상 : 기계설비공사 분리발주 현장(16개소)

○ 점검실시 : 봉제박물관 건립 기계공사 외 5개소

※ 나머지 5개소는 일정 관계상 미실시 준공, 5개소는 ’19년도로 이월

○ 점검기간 : ’18. 2. ~ ’18.12.(10개월)

○ 점검방법 : 설비협회 자체 점검(협회 전문기술인력 활용)

○ 점 검 반 : 협회 부회장 등 관련분야 전문가(2명)

- 기계관련 기술사, 특급기술사로서 20년이상 설비업계 종사자

- 점검시 발주처 담당자, 건설사업관리기술자, 시공사 현장대리인 입회

○ 주요 점검내용

- 안전과 관련된 시공품질 상태

- 공사완료 후 유지관리 문제점 여부

- 유관 공종과의 협조체계

- 위생배관 및 덕트, 소방 배관 연결 시공상태

- 엘리베이터 개구부 안전 보양 상태

- 용접장 주변 소화기 비치 상태 등

Ⅲ		점검결과

○ 점검현황

점검현장	계	안전관리	시공품질	비 고
6개소	30	5	25	▸지적: 18건 ▸양호: 12건

○ 안전관리 분야

- E/L출입문 추락재해 예방 조치 등은 양호하나, 개구부 모서리 충돌방지를 위한 안전스티커 부착 등이 미비되어 일부 보완이 필요하였음

- 5건 (4건 양호, 1건 조치완료)

〈서울바이오허브조성(2단계)〉

개구부 모서리 충돌방지 안전스티커 부착 보완 완료

<서울기록원 건립〉

위험물저장소 출입금지 표시 및 시건상태 양호

○ 시공품질 분야

- 공조덕트분야 덕트 및 챔버 보강 등 시공 마무리 공종 보완이 필요

- 지적사항 17건(14건 조치완료, 3건은 조치 중)

〈소방행정타운 건립〉

공조기 에어챔버 상단 보강

〈서울기록원 건립〉

장 덕트 소음/진동 발생 앵글찬넬 등 보강

※ 기타 경미한 지적사항 등은 현장 시정조치 완료 하였음

○ 기타 안전관리

- 근로자 안전 10계명 등 기본적인 안전관리 이행상태는 비교적 양호

· 사다리 및 이동식 비계 전도방지 장치 설치 상태, 절단기 불티 비산방지막 설치상태, 보안경 착용 여부, 위험물 저장소 관리상태

Ⅳ		향후계획

○ 2019년도 기계설비 분리발주 현장 지속점검(’19. 3월 부터)

○ 각 선․후 공종간 협의를 통해 현장 품질 및 안전관리에 철저를

기하도록 지도감독

○ 설비공사 착공시 근로자 및 공사관계자 안전교육 실시(담당과장 주관)

붙임  1. 2018년도 점검 결과 1부.

2. 2018년도 점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.