문서번호	시설관리과-4147
결재일자	2019.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관		시설관리과장
정성식		박미영		03/06 代박미영
협 조
	급수운영과장				유승효
	주무관				윤승구
	주무관				최용진

2019년 노후밸브 정비 및 예산사용 계획 보고

2019. 3.

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019년 노후밸브 정비 및 예산사용 계획 보고

우리사업소 관내 노후밸브(회주철)에 대하여 상수도시설물 유지관리 사업의 원활한 추진을 위하여 구별 노후밸브 정비계획 및 예산배정계획을 보고드림.

□ 노후밸브 현황

(2019. 1월 현재)

계	교체대상 밸브(개)					비고
	소계	제수밸브	퇴수변	공기변	소화전용
계	621	518	54	49	1,037
도봉구	167	143	15	9	339
노원구	384	316	32	36	393
강북구	70	59	7	4	305

□ 추진개요

❍ 현장조사 및 정비 기간 : 2019. 3.~2019. 11.

❍ 노후밸브 교체 대상 : 총 621개

❍ 정비목표 : 135개

구 분	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
목 표	135	10	17	18	16	9	13	18	19	15
도봉구	32	3	4	4	5	2	3	4	4	3
노원구	73	6	10	10	8	4	8	8	10	9
강북구	30	1	3	4	3	3	2	6	5	3
정비율(%)	100	7	13	13	12	7	10	13	14	11

❍ 소화전용 노후밸브 교체 대상 : 총 1,037개

❍ 정비목표 : 119개

구 분	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
목 표	119	8	9	34	16	9	11	12	12	8
도봉구	40	3	5	11	5	3	5	3	3	2
노원구	40	5	2	12	4	3	3	4	4	3
강북구	39	0	2	11	7	3	3	5	5	3
정비율(%)	100	7	8	28	13	8	9	10	10	7

❍ 예산사용 계획

구 분	정비대상(개)		예산현황(천원)		비 고
	노후밸브	소화전용	노후밸브	소화전용
계	135	119	1,313,000	142,800
급수운영과	105	80	900,000	95,200
시설관리과	30	39	413,000	47,600

❍ 2018년 정비실적

- 노후밸브(목표 :135개 /실적:146/목표대비 108%달성)

구 분	정비구경(㎜), 정비수량(개)
	소계	가동형 (80~100)	80	100	150	200	250	300	350	400	500	600	공기변
계	146	12	25	14	16	28	14	16	4	5	8	2	2
급수운영과	105	12	8	8	12	26	8	10	4	5	8	2	2
시설관리과	41	-	17	6	4	2	6	6

- 소화전용 노후밸브(목표 :119개 /실적:118/목표대비 99%달성)

구 분	정비수량(개)	비고
계	118
급수운영과	59
시설관리과	59

□ 정비방법

❍ 노후밸브 정비

▶ 고장밸브를 우선하여 교체하고 ’94년 이전에 설치된 회주철          재질의 노후밸브를 교체

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

- 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지원형밸브실 및 매몰형중형밸브실 활용

- 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록, 중블록) 단위로 정비

- 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

❍ 소화전용 노후밸브 정비 (소방재난본부 예산)

-  송배수관(배급수관) 정비사업시 노후 소화전밸브를 병행 정비 시행

-  밸브는 녹물 역류방지기능의 체크밸브 설치

-   지하식소화전 밸브실은 시공시간 단축 및 공사비가 저렴한 적벽돌쌓기가     생략된 축소형밸브실 설치

□ 추진계획

❍ 현장조사 시행

- 시설물순찰반, 직반장, 시공사, 감리업체 등 유효인력  활용 시행

❍ 정비목표 달성

- 주간단위로 작업지시하여 정비목표 조기완료

❍ 속성자료 변경

- 현장조사 결과 내식성 자재로 확인된 밸브에 대하여 GIS속성 변경(수시)

□ 행정사항

❍ 노후시설물에 대한 정비결과 및 GIS속성 불일치 자료는 GIS 속성변경 요청(급수운영과)하여 노후밸브 정비대상에서 제외

❍ 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 자체점검 시행

❍ 사전 절차 이행 철저

- 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 사전 절차를 이행하고

제품 구매 [특정제품 심사위원회]

❍ 월별 추진실적 본부(시설관리과) 보고 : 매월 5일한

붙 임 : 노후밸브(회주철) 현황 1부.  끝.