문서번호	정수시설과-1660
결재일자	2019.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이승우	03/07 유영춘

정수센터 전기설비 안전점검 결과보고(2월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 안전점검 결과보고(2월)

◈ 2019년도 전기설비 안전관리 추진계획에 의거 정수센터내 전기

설비에 대해 월간점검을 실시하고 결과를 보고함

1		추진근거

☐ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항

❍ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

☐ 정수시설과-355(2019.1.11.)호

❍ 2019년 전기설비 안전관리 추진계획

2		추진개요

☐ 추진일자 : 2019.2.1 ~ 2019.2.28

☐ 점 검 자 : 이승우(전기안전관리자), 김근민, 이병규, 유길영

☐ 점검대상 : 정수센터내 전기설비

3		설비현황

구 분	설비용량		점검내용
	변압기	전압
2정수 MAIN	7,500kVA	22,900V/6,600V	특고압 수전설비 점검 고압수전설비 점검 저압 전기설비 점검 송수펌프 기동반 점검 정류기 및 밧데리반 점검 콘데서 점검
1정수 MAIN	5,000kVA	22,900V/6,600V
1정수 송수펌프동	500kVA	6,600V/380,220V
2정수 송수펌프동	2,000kVA	6,600V/380,220V
1정수 여과지동	1,000kVA	6,600V/380,220V
2정수 여과지동	400kVA	380V/22,900V
중계펌프장	1,500kVA	22,900V/380,220V
막여과지동	1,250kVA	6,600V/380,220V
병물 및 오존동	750kVA	6,600V/380,220V
약품투입동	400kVA	6,600V/380,220V

4		점검결과

☐ 보수내역

❍ 2정수장 송수펌프동 공업용수 3호기 전동기 온도콘트롤러 교체

❍ 2정수장 농축조 판넬 전압계 불량 교체

❍ 2정수장 송수펌프동 2층 분전반 누전차단기 설치 - 회로분리

❍ 관리동 및 병물동 앞 가로등 보수

☐ 점검내역

❍ 유입변압기 오일 누유여부 및 온도 점검

❍ 열화상 측정 : 1, 2정수 송수펌프동, 중계펌프동

❍ 태양광발전설비 접속반, 인버터 열화상 측정 및 점검

❍ 비상발전기 밧데리 및 기름잔량 점검

붙임 : 1. 전기설비 점검표 1부

2. 열화상 측정표 1부.   끝.