서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획보고(난곡)

1. 재난관리과-1282(2019.02.28.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비      계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비를 다음과 같이 시행      하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2019. 3. 12. ~ 3. 29.(기간 중 12일간)

나. 점검대상 : 총 616개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
616	579	2	1	37	-

다. 점검방법 : 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 주요점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

3) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로노면표시 및 태양광조명등 설치상태 조사

5) 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 조사

6) 소화전용 노후밸브 정비 여부 조사(수도 사업소)

7) 급격한 밸브 개폐 조작 금지 및 밸브개방 순서에 따라 점검

※ 소화전용 밸브를 개방 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

8) 다용도 소화전(제수변 점검 금지)

마. 조사결과보고(재난관리과) : 2019. 4. 11.(목) 기한

붙 임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(난곡) 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 보고 서식 1부.

4. 소방차통행로 노면표시 및 태양광 조명등 점검결과 현장확인(서식) 1부.

5. 주차구획선 구획(서식) 1부.

6. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부(서식) 1부.

7. 소방용수시설 도색 및 보온대상(서식) 1부.

8. 소화전용 노후밸브 정비 결과

9. 비상소화장침함 소화기 내용연수 파악 1부.

10. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령 1부.

11. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	권순철		진압3팀장	이용선		119안전센터장	03/07 남기범
협조자
시행	난곡119안전센터-869	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 현장대응단 (봉천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-883-8119	/전송	02-877-4119	/	ksc2119@seoul.go.kr	/	대시민공개