문서번호	행정관리팀-2698
결재일자	2019.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		행정관리팀장		광암아리수정수센터소장
한기수		윤충용		03/08 박동규
협 조
	주무관				김덕기

『지열히트펌프 교체 및 배관 보수계획』

2019.  3.

광암아리수정수센터

(행정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

『지열 히트펌프 교체 및 배관 보수계획』

우리 센터 청사 지하 기계실에 설치된 노후 지열히트 펌프 및 배관을 적기에 교체·보수하여 청사관리 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

지열 히트펌프의 냉·난방시설은 우리센터 현대화 공사시(2009.10 ~  2010.12) 설치되어, 노후로 인한 열교환기 등이 수시 고장으로 청사 유지관리에 어려움이 많은 바, 최적의 냉·난방 시스템 상시 운영과 효율적인 운영을 위해서 지열 히트펌프 및 배관설비 등 교체

□ 우리센터 시설현황(정수장 현대화 공사시 설치)

○ 총사업비(국고 보조금) : 327백만원(198백만원)

○ 시설용량 : 422.4kw(냉. 난방 : 316.8kw, 급탕 : 105.6kw)

○ 공사기간 : 2009. 10. ~ 2010. 12.

○ 시설 내용

- 지열 히트펌프 : 4대(본관 지하1층 기계실)

- 지중 열교환기 : 48개소(본관 앞 공터 수량48공, 관경150∅,심도150m)

옥외 지중 열교환기 배치도

지중열교환기매설

□ 지열히트펌프 교체계획

항목 모델	기존	교체설치 계획	비 고
지열 히트펌프 (업체명)	GSKE-036R (신성엔지니어링)	GSKE-030R2B (신성엔지니어링)	교체대상 (3,4호기)
수량(대)	2	2

※ 지열히트펌프 총 수량(4대) 중 2대(1,2호기)는 2018. 6월 교체완료

○ 시설 내용

- 지열 히트펌프 : 소비전력(냉방 114kw, 난방 : 110kw)

□ 소요예산 : 금68,000천원

○ 교체방법

(단위 : 천원)

품 명	수량 및 교체내역	업체명	계약방법	추정금액
지열 히트펌프	2대	㈜신성엔지니어링	조달계약	46,000
배관설비	동관, 전선관 설치, 배관이설 등	㈜신성엔지니어링	수의계약	22,000

※ 배관설비(수의계약) : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항제4호의 타(이미조달된 물품등의 부품교환)

○ 예산과목 : 자본적지출,기계장치,시설비 및 부대설비,시설비

*******************************************************

******************************

*****************************

□ 향후계획

○ 2019.03.08. ~ 발주계획 수립 및 기획예산과 예산배정 요청

○ 2019.03.14. ~ 나라장터 지열히트펌프 2대 조달구매

○ 2019.04.    ~ 지열 히트펌프 부대설비 공사계약 및 사업추진

○ 2019.05.    ~ 설비교체 완료 및 시험가동 준공처리. 끝.