문서번호	정수시설과-1222
결재일자	2019.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	03/08 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		송용배

송수실 고압모터기동반 지락계전기 점검 보고

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

송수실 고압모터기동반 지락계전기 점검 보고

우리 정수센터 송수주변전실 고압모터기동반 와우산 4호 보호계전 지락과전류계전기

동작되어 고장 원인을 분석하여 그 결과를 보고 드림

☐ 점검개요

○ 대    상: 송수펌프 와우산 4호 1,160[kW]

○ 일    자: 2019. 03. 06.(수), 07(목)

○ 점검인원: *************************

고압기동반 부하계통도	고압모터기동반 전기판넬	GIPAM 계전기 경보내용

○ 부하계통도 및 경보내용

☐ 점검사유

○ 송수펌프 와우산 4호 모터 운전시 돌입충전류로 인한 지락과전류계전기       동작하여 Trip발생

○ 설 정 값: OCGR(지락과전류계전기) 0.6In, 80A, 시간 50ms

○ 경보내용: - 1차: 17: 05: 57 지락전류 120.5A 기동실패

- 2차: 17: 14: 44 지락전류   92.8A 기동실패

☐  점검내용 : - GIPAM-2000T OCGR 계전기 동작 관련 점검

- 고압기동반 모터 부하측 케이블 70㎟ 3상 절연저항 측정

- 고압반 직렬리액터, 진공차단기, 고압전자접촉기, CT, ZCT 점검

- 콘덴서반 직렬리액터, 방전코일, 콘덴서, PT 점검

- 고압기동반, 콘덴서반 접지상태 점검

- OCGR 계전기 한시, 순시 지락 전류 및 값 재셋팅

☐ 점검결과

○ 와우산 4호 고압모터기동반 GIPAM 지락과전류계전기 모터·콘덴서·       리액터등 점검결과 이상없음

지락과전류계전기 설정 ▷ 변경 전	지락과전류계전기 설정 ▶ 변경 후

☐  조치사항: OCGR 순시 설정치 상향조정 및 한시 계전요소 추가

******** *******	******** *******	***** *********
*	*	*

☐  점검사진

끝.