문서번호	정수시설과-1223
결재일자	2019.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	03/08 김중영
협 조
	정수과장			김효상

2019년 뚝도아리수정수센터

전기요금 절감 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기요금 절감 계획

정수센터 수돗물 생산 원가에서 차지하는 비중이 큰 전기요금(동력비)에 대한 절감 계획을 수립하여 정수센터 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2019년 상수도 전력요금 절감계획[기전설비과-1643(2019.2.22.)호

Ⅱ		추 진 배 경

□ 전기요금을 시간대별로 다르게 적용하는 현행 전기요금 제도에 맞춘 효율적인 설비 운영 필요

□ 고도정수처리시설 추가 운영에 따른 전력사용량 증가 등 수돗물 생산 원가의 14.8%를 차지하고 있는 전기요금에 대한 적극적인 절감 노력 필요

Ⅲ		전기사용 현황

□ 취·송수량 및 전기사용량

구 분	2017년			2018년
	취·송수량 (천㎥)	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	취·송수량 (천㎥)	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)
계	313,412	61,465	7,223	389,040	75,647	8,701
취수	179,330	18,531	2,164	228,477	24,795	2,822
정수	134,082	42,934	5,059	160,563	50,852	5,879

※ 전년 대비 취·송수량은 24.1% 증가, 전기사용량은 23.1% 증가. 전기요금은 20.5% 증가

□ 월별 최대수요전력(피크전력)

<취수장>

‘17년 (상반기)	피크전력(kw)	‘17년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	2,148	7월	3,281
2월	2,541	8월	2,717
3월	2,327	9월	3,031
4월	2,720	10월	3,474
5월	2,970	11월	3,384
6월	3,772	12월	3,332

‘18년 (상반기)	피크전력(kw)	‘18년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	3,019	7월	3,181
2월	2,922	8월	3,448
3월	2,897	9월	3,382
4월	2,936	10월	3,414
5월	3,235	11월	3,429
6월	3,451	12월	3,166

※ 최대피크 기록: 2017년 3,772kW, 2018년 3,451kW

<정수장>

‘17년 (상반기)	피크전력(kw)	‘17년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	5,276	7월	8,724
2월	5,141	8월	8,309
3월	5,418	9월	7,966
4월	5,362	10월	7,954
5월	6,009	11월	8,019
6월	8,628	12월	7,877

‘18년 (상반기)	피크전력(kw)	‘18년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	6,323	7월	6,995
2월	6,217	8월	7,141
3월	6,131	9월	6,853
4월	6,102	10월	7,122
5월	6,457	11월	6,594
6월	6,582	12월	6,364

※ 최대피크 기록: 2017년 8,724kW, 2018년 7,141kW

Ⅳ		2018년 추진 실적

□ 취·송수펌프의 효율적 운영에 따른 절감

<취수장>

- 최대부하 시간대 6.2% 절감, 중간부하 시간대 4.8% 절감, 경부하 시간대 5.3%증가

구 분	일정 운영시	2018년도 실적
합 계	24,795MWh	24,795MWh
경 부 하	12,398MWh	13,057MWh
중간부하	7,959MWh	7,575MWh
최대부하	4,438MWh	4,163MWh

<정수장>

- 최대부하 시간대 5.3% 절감, 중간부하 시간대 2.3% 절감, 경부하 시간대 3.4%증가

구 분	일정 운영시	2018년도 실적
합 계	50,852MWh	50,852MWh
경 부 하	25,426MWh	26,288MWh
중간부하	16,323MWh	15,944MWh
최대부하	9,103MWh	8,620MWh

□ 신재생에너지 생산(활용)에 따른 에너지 절감

- 지열 냉난방으로 375,173Mcal(전력환산 436,248kWh) 생산, 49,732천원 절감

시설명	시설용량 (kW)	지열 이용량		비 고
		(Gcal)	(MWh)
지열	476	375	436

※ 절감액 계산: 375,173×103[kcal]/860[kcal/kWh]×114[원/kWh]

Ⅴ		2019년 추진 계획

□	최대수요전력(피크전력) 관리

○ 취·송수펌프 교체 운전 시 선 정지 후 기동으로 불필요한 피크전력 상승 억제(시설별로 2대 이상 운전할 경우 적용)

○ 여름철(7,8,9월) 및 겨울철(12,1,2월)에는 피크값이 갱신되지 않도록 적극적 관리(갱신된 피크값이 1년간 영향을 미침)

□	시간대별 탄력적인 부하 운전

○ 경부하시간대에 정수지 및 배수지를 활용하여 수돗물을 최대한 생산 비축

○ 최대부하시간대에 비축된 수돗물을 활용하여 생산·공급 최소화

○ 최대부하시간대에 여과지, 활성탄흡착지 역세척 및 탈수설비 운전 지양

□	정수장 유효율 관리

○ 배출수지 운영 공정 개선(회수펌프 운전수위, 가동시간 등 탄력적 조정)으로 상징수 회수물량 증량

○ 침전지 슬러지 인발밸브 인발 시간 및 횟수 조정으로 배출량 최소화

○ 침전지 스컴 제거 작업 최소화

□	태양광 발전설비 설치

- 사업대상: 송수펌프동, 자양취수장, 탈수기동, 수리반 건물 옥상

- 설치목표: 4개소 148kW

- 소요예산: 394백만원(국비 45%, 시비 55%)

□	조명등 점·소등 방법 개선

- 옥외 조명시설: 자동점멸기를 설치하여 일·출몰 시각 기준으로 일정한 때에 자동으로 점멸될 수 있게 개선

- 화장실: 계수용 센서 설치하여 이용자 출입시 자동으로 점·소등되게 개선

- 사무실: 등별로 센서를 설치하여 이용자가 일정 시간 부재시 해당 등만 자동 소등되게 개선.  끝.