		강동수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(석촌동 294-4)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023721326	고객접수번호	1012019009923
수용가명	***	민원신청일	2019. 3. 7.
수용가주소	서울특별시 송파구 백제고분로40길 29-8 (석촌동) (05687 송파구 석촌동 294-4)
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1984. 9. 8.	기물번호	*********77
현장방문일시	09시 00분	현장출동자	윤정민
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² / COP
처리결과	인입급수관 개량대상으로 급수공사업체에 작업 지시하여 교체 예정

끝.

주무관							윤정민				주무관					김용현					급수운영과장					03/08 김태형
협조자
시행			급수운영과-3770										(						)		접수												(						)
우	05762					강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5169							/전송			02-3146-5189					/	wjdals7874@seoul.go.kr													/	부분공개(6)