문서번호	운영과-1767
결재일자	2019.3.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
신정현		03/08 최영효
협 조

분뇨처리시설 건축물 누수 정비계획

2019. 3

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

분뇨처리시설 건축물 누수 정비계획

분뇨처리시설 건축물(관리동, 중력농축조동) 점검결과 옥상 방수상태 불량으로 누수에 따른 안전사고가 우려되므로 사전 예방을 위한 누수 정비계획을 보고함.

□ 시설현황

구 분	규 격	면적 (㎡)	부대시설	비고
관리동	철근 콘크리트 32.0×15.0×4.6mH	480	사무실, 문서고 등
정비동	철근 콘크리트 21.0×21.0×8.8mH	441	수배전반설비
중력농축조동	철근 콘크리트 16.0×11.4×11.0mH	182	가압부상조 약품투입설비

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2019. 3. 6. (수) 10:00 ~ 11:30

❍ 점검대상 : 분뇨처리시설 관리동, 중력농축조동

❍ 점검내용 : 해당 건축물 옥상, 벽면, 바닥상태 점검(누수, 균열 등)

❍ 점 검 자 : 신정현(운영과), ****************

□ 점검결과

❍ 해당 건축물 옥상 방수제(Sheet) 들뜸현상 발생으로 우수 침수에 따른 바닥면 보호몰탈 부식 진행

❍ 보호몰탈 들뜸에 의한 우수 시 정비동 내 수배전설비의 전기적인 단락사고 및 정전 발생 우려

❍ 중력농축조동 천장 슬라브 부식으로 인한 철근 노출 및 콘크리트 낙하 발생으로 근무자 안전사고 발생 우려

□ 조치계획

❍ 시설보수과에 해당 건축물 옥상 방수공사 의뢰

❍ 우기 전 공사가 마무리 될 수 있도록 신속한 공사 시행 요청

붙임 : 점검사진 1부.  끝.