문서번호	시설보수과-528
결재일자	2019.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
윤종현		이호복	03/08 조선행
협조

슬러지1처리장 정전사고 보고

2019. 3

시설보수과

슬러지1처리장 정전사고 보고

▢ 개 요

- 2019년 3월6일 오전10시30분경 슬러지1처리장       저압배전반 소동물 침입,합선(단락) 정전사고 발생

▢ 사고내역

- 현장 근무자가 순찰 점검중 저압 배전반 에서

펑 소리와 함께 다량의 연기가  발생되어 배전반

점검결과 부스 사이에 쥐가 합선을 일으킨 사고임

부스바 단락사고	차단기 소손

▢ 조치 결과

- 긴급복구 및 임시 차단기,케이블설치 설비가동

▢ 조치 계획

- 전문업체에 의뢰 소손된 차단기 및 부스 교체(운영과)

-  소동물 침입로 막음조치(폼) 유해동물퇴치기 구매설치.

끝.