문서번호	급수운영과-4187
결재일자	2019.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김원재		김승완	03/11 이병운
협조
	주무관		김재엽

소화전 보수 정비계획 보고

(마포구 신공덕동 15-2외 54개소)

2019. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

소화전 보수 정비계획 보고

□ 관련문서

◦ 마포소방서 재난관리과 – 1196(2019.02.25.)호 : 고장 소방용수시설 수리 요청

□ 고장 내역 현황 및 정비계획

연번	위 치	소화전형식	관리 번호	고장 내역	정비계획
1	신공덕동 15-2	지하식	549	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
2	망원동 486-8	지하식	329	배수 불량	지하식 소화전 교체
3	망원동 57-207	지하식	334	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
4	상암동 1674	지상식	668	몸통 스핀들 고장	지상식 소화전 교체
5	망원동 338-64	지상식	3213	수압부족	지상식 소화전 교체
6	성산동 661	지상식	430	몸통스핀들고장	지상식 소화전 교체
7	망원동 431-33	지하식	4197	제수변스핀들고장	제수변 교체
8	망원동 428-19	지상식	453	출수불능	지상식 소화전 교체
9	상암동 1689	지상식	6122	스핀들 불량	지상식 소화전 교체
10	상암동 1655	지상식	6136	스핀들 불량	지상식 소화전 교체
11	상암동 34-32	지상식	6377	스핀들 불량	지하식 소화전 교체
12	아현동 418-4	지하식	5221	철개 개폐불량	소화전 철개 교체
13	도화동 50-1	지상식	2152	몸통스핀들불량(헛돔)	지상식 소화전 교체
14	중동 398	지상식	43	출수불능	지상식 소화전 교체
15	성산동 625-9	지상식	4214	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
16	상암동 1178-2	지상식	6328	출수불능, 스핀들 공회전	지상식 소화전 교체
17	중동 398	지하식	42	제수변 누수 및 배수불량	제수변 교체
18	마포동 395-1	지하식	2125	몸통 스핀들 불량	지하식 소화전 교체
19	성산동 13-3	지하식	4403	배수 불량	지하식 소화전 교체
20	아현동 696-5	지하식	5246	관구둘레이격으로 결합 불량	지하식 소화전 교체
21	성산동 261-31	지하식	4297	제수변 스핀들 및 몸통파손	제수변 교체
22	도화동 288-1	지하식	219	몸통,제수변 스핀들 누수	제수변 및 소화전 교체
23	도화동 37	지상식	2109	제수변 스핀들 누수	제수변 교체
24	성산동 255-14	지하식	4202	제수변스핀들 고장추정	제수변 교체
25	성산동 250-38	지하식	4298	몸통스핀들고장 추정	지하식 소화전 교체
26	도화동 181(빌딩옆)	지상식	2104	몸통 스핀들 불량	지상식 소화전 교체
27	도화동 181(화단 앞)	지상식	2105	제수변 누수	제수변 교체
28	도화동 201-20	지상식	2355	몸통 스핀들 불량	지상식 소화전 교체
29	연남동 241-52	지상식	3196	출수시 몸통이 흔들림	지상식 소화전 교체
30	아현동 706-5	지하식	5170	지하식 제수변 고장	제수변 교체
31	망원동 424-3	지하식	4302	제수변스핀들고장	제수변 교체
32	아현동 774	지상식	5405	관구 파손	지상식 소화전 교체
33	아현동 425-1	지하식	5169	몸통스핀들 고장	지하식 소화전 교체
34	망원동 466-14	지하식	452	배수 불량	지상식 소화전 교체
35	망원동 474-9	지하식	4194	배수 불량	지하식 소화전 교체
36	망원동 512	지하식	4277	제수변 매몰	제수변 교체
37	성산동 30-18	지하식	4234	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
38	성산동 275-12	지하식	4172	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
39	망원동 518	지하식	4260	제수변스핀들고장	제수변 교체
40	마포동 136-1	지하식	266	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
41	성산동 200-98	지하식	479	스핀들 불량	지하식 소화전 교체
42	성산동 134-124	지하식	412	스핀들 불량	지하식 소화전 교체
43	아현동 291-7	지하식	5243	몸통 스핀들 고장	지하식 소화전 교체
44	성산동 200-177	지하식	4147	지하식 소화전 관구벽체에 붙어있어서 스탠트파이프 사용불가	제수변 및 소화전 교체
45	아현동 762	지하식	5102	제수변 불량	제수변 교체
46	망원동 470-23	지하식	4263	제수변 누수	제수변 교체
47	상암동 1585	지상식	6479	제수변 누수	제수변 교체
48	성산동 133-3	지하식	4138	뚜껑불량	소화전 철개 교체
49	성산동 228-4	지상식	4219	몸통스핀들고장	지상식 소화전 교체
50	성산동 200-351	지하식	4352	스핀들뭉치분실	지하식 소화전 교체
51	아현동 618-1	지하식	5165	몸통 스핀들 고장	지하식 소화전 교체
52	아현동 740-5	지하식	5173	제수변 스핀들 휨	제수변 교체
53	아현동 706-6	지하식	5227	제수변 스핀들 고장	제수변 교체
54	상암동 1614	지상식	6224	제수변 파손	제수변 교체
55	상암동 1675	지상식	6135	제수변누수,근거리 이설요청(겨울철빙판주차장진입장애)	제수변 교체 및 이설

□ 조치의견

○ 상기 현황은 시민들의 안전을 위하여 조속한 조치가 필요함이 판단되며, 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약을 체결한 업체인 『2018년 신공덕동외 6개동 상수도공사』 ㈜태청건설 대표 노현주에게 작업지시하여 소화전을 정비코자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : 마포구 신공덕동 15-2번지 외 54개소 소화전 보수공사

· 공사비용 : 약 55,000천원

·   예산과목   : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임 : 마포구 소방서 요청 관련 문서 및 고장내역 각 1부.  끝.