문서번호	건축기획과-4362
결재일자	2019.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박지영		장덕석	03/11 代정광순
협조	건축계획팀장		한일기
	주무관		방진표

건축물 녹색에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(장승배기역세권 공공임대주택 신축사업)

2019. 3.

주택건축본부

(건축기획과)

1-1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
장승배기역세권 공공임대주택 신축사업			지하6/지상35		공동주택(554) 부대복리시설		357,748.45		174,205.71
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증			최우수(그린1)등급 이상			최우수(그린1)
에너지성능	건축물에너지효율등급 인증			주 거: 1등급 이상			주 거: 1등급
단열성능	구 분			서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도식도
	주 거	외벽(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.164 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.237 W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.143 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.163 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.217 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			세대별, 공용부분 에너지원별 모니터링+데이터 분석기능			적용
	대기전력자동차단 콘센트 설치			30% 이상			적용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			주거 5% 이상			5%	태양광(PV) 250kW 연료전기 105kW

2. 검토의견

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 에너지절약 설계기준을 만족함.

- 녹색건축인증 최우수(그린1) 등급 적용

- 건축물 에너지 효율등급 주거 1등급 적용

- 신재생에너지설비 공급율 5% 이상 적용