문서번호	공원시설과-532
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
곽영만	김호규	김인숙		03/11 정수용
협 조
	주무관		임이환

한강공원 주차장 시설물 점검 결과 보고

한강사업본부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

한강공원 주차장 시설물 점검결과 보고

이용자 중심의 편리한 한강공원 주차장 유지관리를 위하여 주차장 시설물의 관리 상태를 점검하고 정비계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 시설 및 사용・수익 현황

○ 시설현황: 11개 한강공원 43개 주차장 6,832면

구 분	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	난지	망원	강서
주차장수	43	4	4	4	6	3	4	5	5	4	3	1
주차면수	6,832	359	471	671	735	693	387	1,791	501	620	551	53

○ 사용·수익 현황

- 허가근거: 공유재산 및 물품관리법 제20조

- 수허가기간: ‘19. 2. 1. ~ ’21. 1. 31.(2년)

- 선정방식: 일반입찰에 의한 최고가 낙찰자

- 허가현황

구 분	공 원 명	수허가자	주차장수	주차면수	사용료(천원)
합 계			43	6,832	**********
1지역	여의도	*******	4	991	*********
2지역	망원,난지	********	7	1,171	*********
3지역	양화,강서	***	6	554	*********
4지역	뚝섬	***	4	671	*********
5지역	광나루,잠실	***	8	830	*********
6지역	잠원,반포,이촌	********	13	1,815	*********
7지역	여의도 (서강대교남단)	******	1	800	*********

□ 주차관제시스템 유지보수용역

○ 용 역 명 : 2019년 한강공원 주차관제시스템 유지보수 용역

○ 위    치 : 9개 한강공원 32개 주차장

※ 유지보수 제외 사유

▶ 망  원 4 :「성산대교 북단 성능개선공사」로 주차장 폐쇄(2019. 12월까지)

▶ 광나루 4 :「올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사」로 주차장 폐쇄(2019. 12월까지)

▶ 양  화 2 : 주차관제기 없음

▶ 여의도(1), 난지, 망원 : 무인 정산소로 운영

○ 용역기간 : 2019. 1. 1. ～ 12. 31.(1년)

○ 용역내용 : 차량번호인식기 등 311개 주차관제시스템 장비 유지

- 원활한 주차관제 서비스를 위한 유지보수대상 H/W 및 S/W의 최적화

- 유지보수대상 H/W 및 S/W의 신속한 장애복구(부품 수리, 교체 등)

○ 용 역 비 : ***********

○ 도급회사 : ******************

Ⅱ		주차장 시설물 점검결과

□ 시설물 점검내용

○ 점검기간 : 2019. 2. 21.(목) ～ 3. 6.(수) - 9 일간

○ 점검대상 : 광나루한강공원 등 11개소 42개 주차장

○ 점검내용 : 주차장 시설물 관리 상태

- 주차관제시스템 용역(주차시스템, H/W 및 S/W) 수량 및 관리 상태

- 주차장 시설물(주차구획선 및 주차장 바닥 요철 등) 관리 상태

- 주차장 관리 부속시설물(주차박스 등) 관리 상태

- 미운영 주차장 시설물의 관리 상태

○ 점 검 자 : 담당자(녹지6급 곽영만) 및 주차장, 용역업체 관계자

□ 주차관제시스템 용역 시스템 점검

○ 점검대상 : 차량번호 인식기 등 용역시설 311개 시설

○ 점검결과

- 점검결과 용역대상 물량 상이(설계변경 대상)

용 역 발 주	현 장 점 검	증 · 감내용
차량번호인식기 등 311개 시설	차량번호인식기 등 297개 시설	감 14개 시설

- 시설물이 망실된 상태 및 기기가 작동을 하지 않은 상태로 운영

양화주차장 입구안내전광판 망실	광나루주차장 1주차장 루프코일 잦은 고장
양화주차장 주차권발행기 파손	뚝섬주차장 주차가능전광판 작동 불량

- 기존 주차관제시스템과 무인시스템 병행 설치(이용자 혼란 야기 및  미관 저해, 기존 시스템 미작동)

여의도 1 주차장	난지 2 주차장

- S/W 등 시스템 기기 관리 부실(주차관리서버 먼지 쌓임)

여의도 1 주차장 시스템 관리상태

- 안내시설(안내판) 운영자 미 변경 및 첨부물 부착 미관 저해

뚝섬 운영자 미변경(2019년 운영자 리버파킹으로 변경됨) 및 부착물

여의도샛강주차장입구 안내판 탈색	주차관제시스템에 첨부된 안내문

□ 주차장 시설물 점검

○ 점검대상 : 주차장 41개소 198,725㎡, 주차장내 시설물

- 주차구획선 퇴색 및 바닥 요철로 안전사고 발생 우려

여의도 1 주차장 주차구획선 퇴색	난지주차장 과속방지턱 파손
반포주차장 주차바닥 요철	망원주차장 주차블럭 침하

- 시설물 방치 및 시설물 관리 상태 불량

여의도1주자창 2단주차권발행기 고장 방치	반포주차장 무인시스템 계단 설치 필요
망원 3주차장 주차관리시설 방치	반포주차장 폐사무실 방치
여의도1주차장 페자재 적치	여의도 3 주차장 출구 시설물 미관저해

□ 주차장 시설물 점검

○ 점검대상 : 주차관리사무실 43개소

- 주차관리사무실 외관 도색작업 필요

안내시설 교체대상(회사홍보)	뚝섬 2주차장 주차관리실 바닥
뚝섬 1 주차관리실 상태	여의도 2 주차관리실 상태

Ⅲ		정비계획

□ 주차관제시스템 용역 분야

○ 시스템 점검 철저 : 먼지제거 등 청소실시로 안전사고 예방

○ 파손 방치된 시설물 교체 및 미사용 시설 철거 : 2019. 3. 29.한

○ 유지관리용역 설계변경 시행 : 2019. 3. 15.한

- 변경사유 : 파손에 따른 시설물 교체에 따른 재료비 미반영으로 유지관리용역 업무 수행에 어려움

- 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감내용
사업금액	금132,997,000원	금149,237,000원	16,240,000원
변경내역	- 차량번호인식기 등 311개 시설 재료비 : 0원	- 차량번호인식기 등 297개 시설 재료비 :20,000천원	감: 14개 시설 증: 물품구입비 20,000천원

□ 주차장 시설물 관리분야

○ 여의도 1,2 주차장 주차구획선 정비 : 2019. 3. 16.한

○ 파손 방치된 시설물 교체 : 2019. 3. 29.한

○ 관리사무실(도색 및 썬팅 등) 및 안내판 정비 : 2019. 3. 29.한

□ 주차장 운영분야

○ 2019년 봄맞이환경정비 추진 : 2019. 3. 31.한

- 주치관제시스템에 부착된 불필요한 안내문 등 제거

- 관리사무실 물청소 및 주변 시설물 정비

- 주차장내 쓰레기 청소 실시

- 파손된 교통 안내시설(나바콘 등) 교체

Ⅳ		문제점 및 대책

□ 문 제 점

○ 기존 주차관리시설물(다래파크텍 제품)의 사용불편 및 인력고용을 사유로 무인시스템을 사용하고 있어 기존시설물을 방치하고 있는 실정임.

- 여의도 1 주차장 등 10개소

○ 주차장 시설물이 대부분 노후된 실정으로 보수 및 정비에 따른 시설물 유지관리 예산(시설비)이 부족함.

□ 대   책

○ 예산확보 방안 : 주차장관리시스템 유지보수예산(시설비) 활용 집행

- 예산집행계획(안)

구 분	사 업 명	당초예산	변경예산	증·감내용
시 설 비	주차장 시설물 유지	88,000천원	130,000천원	42,000천원
	주치관리시스템유지보수	250,000천원	208,000천원	△42,000천원

○ 예산집행 계획

단위: 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	향후집행액	부 족 액	변경예산
시 설 비	88,000	18,810	111,190	42,000	130,000

- 집행 계획

· 주차구획선 및 장애인 주차구역 표시 : 60,000천원

· 주차장 노면 정비 등 주차장 시설물 정비 : 20,000천원

· 관리사무실 도색 등 정비 : 20,000천원

· 주차요금 안내판 정비 : 11,910천원

Ⅴ		행 정 사 항

○ 주차장 시설관리 철저 공문 시행 : 2019. 3. 12.한

○ 주봄맞이환경정비 실적보고 : 2019. 4. 5.한.  끝.

붙임 1. 주차관제시스템 용역변경내역서 1부.

2. 주차장 시설 점검부 1부.  끝.