문서번호	시설관리과-5254
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김용준		권승계	03/11 김기상
협조

직결급수 전환에 따른 검토보고

********************

2019. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

직결급수 전환에 따른 검토보고

********************

******************** 주민자치회로부터 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주    소 : ********************

○ 신 청 자 : *************************

○ 요청내용 : 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 제외 요청

□ 조사내용

○ 건축물 현황

- 용도 및 층수 : 공동주택, 1개동, 15층(75세대)

- 건 축  년 도 : 1995.

- 인입급수관경 : D=80㎜

- 개 전  일 자 : 1993. 6. 8.

○ 급수 현황

- 급수수계 : 상도3배수지(L.W.L 105m)

- 표    고 : 60m

- 배 수 관 : D=150㎜, DCIP, 2001년 부설

- 분기점 수압 : 4.5㎏f/㎠

○ 조사내용

- 해당 건축물은 저수조를 이용한 급수방식에서 ′18년부터 저수조를 거치지 않고 가압직결급수 방식으로 전환하여 사용하고 있음

▹ 기존 지하 저수조는 소방용수 전용으로만 사용

	< 가압직결급수 가능여부 기준 >
◦ 급수구역 조건 - 분기 지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0kgf/㎠ 이상 - 인입 급수관 유속 : 2.0㎧ 이하 ◦ 건축물 조건 - 건축물이 배수지 급수구역에 위치하고 있고 20층 이하, 400세대 이하 공동주택이되 주상복합건물의 경우 상가와 분리되어 있는 공동주택 - 배․급수관 분기관경 차이 2단계 이상

- 조사사진

기계실 전경(유입·유출)	압력 게이지	저수조 사진

□ 조치계획

○ 해당 건축물은 저수조를 경유하지 않고 가압직결급수방식으로 급수중임을 현장에서 직접 확인하였기에 저수조 청소대상에서 제외코자 하며,

○ 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소롤 제출토록 안내

□ 행정사항

○ **********에 회신

○ 지하저수조 관리대장 정리.  끝.