	서대문소방서
수신	***********************************************************
(경유)
제목	편복도형 아파트 완강기 설치제외 가능여부 질의에 따른 의견 회신

1. 평소 화재예방에 관심을 기울여 주시고 소방예방행정 발전에 협조해 주시는 귀 사에 감사의 말씀을 드립니다.

2. ************************* “편복도형 아파트 완강기 설치제외 가능여부 질의”와 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

【질의내용에 대한 답변】

□ 질의내용

- 아파트 구조가 편복도형인 107동(계단실 2개소), 108동(발코니를 통해 인접세대 대피)에 완강기 설치제외 가능 여부 질의

답변내용

○ 화재안전기준 제5호(설치제외) 제1항 라목 “복도에 2 이상의 특별피난계단 또는 피난계단이「건축법 시행령」제35조에 적합하게 설치되어 있어야 할 것” 및 제4항 “ 편복도형 아파트 또는 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할 수 있는 구조로 되어 있는 계단실형 아파트”는 설치를 제외할 수 있도록 하고 있습니다.

○ 따라서, 당 현장의 107동, 108동은 피난기구 설치를 제외할 수 있으며, 그 밖의 용도부분 및 계단실형 아파트는 「피난기구의 화재안전기준」에 적합하게 설치하시기 바랍니다.

끝.

	서대문소방서장
담당자	김수화		예방팀장	박송영		예방과장	03/12 이호영
협조자
시행	예방과-3308	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 (연희동)	/
전화	02-336-0119	/전송		/		/	부분공개(6)