문서번호	기전과-1352
결재일자	2019.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		임태수	03/12 김영삼
협조
	주무관		김해중

산복터널 비상발전기 교체 계획

2019. 3.

남부도로사업소

(기 전 과)

산복터널 비상발전기 교체 계획

터널 내 정전 또는 비상 시 터널조명의 안정적인 전력을 공급 받기 위해 노후된 비상발전기를 교체하고, 터널을 이용하는 시민의 안전을 확보하고자 함.

1		관 련 근 거

○ 2019년 도로 기전시설물 유지관리계획 [기전과-174(2019. 1. 11.)]

○ 비상발전기 내용연수 11년(조달청고시 제2016-40호, 2016. 12. 13.)

2		비상발전기 현황

○ 터널 비상발전기 설치 현황

- 관내 터널 6개 중 3개소 설치

터 널	비상발전기 용량	냉각방식	설치년도
상도터널	250kVA/200kW	디젤 수냉식	2009년
난곡터널	63kVA/50kW	디젤 수냉식	2009년
산복터널	25kVA/20kW	디젤 수냉식	2006년
국사봉터널	비상조명용 UPS설비가 설치되어 있음
호암1터널	터널길이 90m로 비상조명이 필요 없음. ※ 비상조명은 200m이상 터널에 설치
호암2터널	서울시와 안양시의 이중화 전력설비 구성으로, 정전시 안양시의 전력으로 터널 내 비상조명 전원을 공급받을 수 있음.

3		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 산복터널 비상발전기 교체

○ 총사업비 : 20,000천원

구 분	금 액(원)	비 고
철 거 비 용	3,121,800	부가세 포함
관급 자재비용	15,483,160	조달수수료 포함
수수료	450,000	비상발전기 사용 전 검사비 및 감정평가 수수료
합 계	19,054,960

○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 5.

○ 교체사유 : 노후화로 인한 성능 저하 및 내용연수(11년) 경과

○ 주요 사업 내용

- 노후 비상발전기 1대 교체

- 전기공사(케이블, 전선관 교체) 1식

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비

○ 산복터널 위치도 및 전경사진

위치도 및 전경사진

4		사업 추진 계획

【 비상발전기 구매 설치 】

○ 구매물품 : 비상발전기 20[kW] 1대

○ 구매방법 : *************

○ 납품기간 : 제작 구매 신청일로부터 30일

○ 소요예산 : *****************************

【 노후 비상발전기 철거 】

○ 계약방법 : ****

- ******************************************

○ 계약기간 : 착수일로부터 20일

○ 계약상대자 : 비상발전기 구매업체

- 비상발전기 철거 및 설치 공정이 원활히 이루어질 수 있도록 구매업체에 작업 의뢰

○ 소요예산 : **********************

【 노후 비상발전기 매각 】

○ 비상발전기 불용결정 및 관리전환 소요조회

○ 감정평가후 매각의뢰

5		향 후 계 획

○ 2019. 3.	비상발전기 제작 구매 신청

○ 2019. 3.	노후 비상발전기 불용물품 관리전환 소요 조회

○ 2019. 3.	노후 비상발전기 감정평가 의뢰

○ 2019. 4.	비상발전기 교체 및 노후 비상발전기 매각

붙임  설계내역서 1부.  끝.