문서번호	급수운영과-5712
결재일자	2019.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	이상환	송근호		03/13 이구석
협 조
	시설관리과장		천성훈
	시설관리팀장		박종일
	주무관		代강정구

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2019년 고층아파트 직결급수 추진계획

2019. 3.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 고층아파트 직결급수 추진 계획

저수조를 거치지 않고 수도꼭지까지 깨끗한 아리수를 안전하게 공급하기 위한 2019년 고층아파트(6층 이상) 직결급수 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사업내용

○ 저수조 급수방식에서 저수조를 거치지 않는 가압직결 급수방식으로 개선

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

- 가압직결 급수방식 대상 기준

① 배수관 수압 2.0kg/㎠ 이상  ② 배·급수관의 상호 구경차이 2단계 이상

③ 급수관 유속 2.0m/s 이하    ④ 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

(단 가압급수 지역은 제외)

□ 대    상

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환: 173개 단지(6~20층, 400세대 이하)

- 구별 현황

구 분	계	광진구	동대문구	성동구	중랑구	비고
단 지	173	31	45	48	49

○ 신규 아파트 가압직결 급수방식 조건 부여: 사업시행인가(건축허가)를 위한 급수협의 시

Ⅱ		연도별 추진현황

□ 추진경위

○ ’15. 2월: 직결급수 적용기준 가이드라인 수립

※ 직결급수 시행절차, 가압직결급수 설계 및 유의사항, 직결급수 적용기준 등

○ ’15.  3월 이후: 고층아파트 가압직결급수 본격 시행

□ 추진실적: 5년간 58단지(기존 27단지, 신규 31단지)

(단위: 단지)

구 분		2014년	⇨	2015년	⇨	2016년	⇨	2017년	⇨	2018년
계		1		6		9		22		20
기존아파트 직결전환		1		2		4		10		10
신규아파트 조건부여		-		4		5		12		10

※ 신규 아파트 조건부여 실적은 최근 사업시행인가가 난 6~20층, 400세대 이하 신규 아파트 단지 수를 감안한 실적임

※ ’19년 이후 기존 아파트를 매년 10개 단지씩 직결 전환할 경우 2034년 전환 완료

☞ 단수 등 비상시 대비하기 위해 무단수 급수체계 구축된 지역 중심으로 우선 직결급수 전환 추진

□ 직결급수 전환 홍보

○ 직결급수 홍보(3~12월): 홍보물 배포, 우편물 발송, 개별 방문 홍보

○ 홈페이지 홍보배너 게시, 영상매체 표출 등 다양한 홍보 활동 전개

○ 아리수 직결급수 아파트 인증판 제작·설치: 6단지 31개

Ⅲ		’19년도 추진계획

□ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환: 9개 단지

○ 비내식성 옥내급수관 ⇒ 노후 옥내급수관 정비와 병행 시행(급수설비과 협조)

○ 내식성 옥내급수관  ⇒ 전력사용량, 저수조 청소비 절감, 수질향상 홍보

□ 신규 아파트 급수협의 시 직결급수 조건 부여: 8개 단지(예상)

○ 10층이하 아파트를 대상으로 우선 추진하되, 10층 이상도 가압직결 급수방식 설치토록 병행 추진

※ 급수운영과,시설관리과 공통적용

○ 신규아파트 급수협의 시 가압직결급수 가능여부 검토 후 누락이 없도록 조건부여

○ 기존에 신규아파트 직결급수 조건 부여된 아파트 준공시 직결급수 적용 여부 철저 확인(’15년 ~ ’18년 신규 아파트 준공 검사시 직결급수 확인)

□ 직결급수 홍보 및 추진방법

○ 급수운영과, 시설관리과 및 현장민원과 합동 추진

- 급수운영과 및 시설관리과 : 각 과별 5개소 이상

- 현장민원과: 노후 공용급수관 교체지원시 가압직결급수 병행시행 홍보

○ 현장방문 조사 및 안내공문 발송

- 현장조사: 직결전환 희망 아파트 현장 보고서 작성 후 관리
- 공문발송: 전환 대상아파트에 홍보물 및 안내공문 발송

○ 전환 희망아파트 입주자 대표회의 시 방문하여 시공사례 효과 등 홍보

- 전환비용 자문, 요구의견 청취, 전기요금 절감, 수질안내 등

Ⅳ		행정사항

□ 직결급수 추진계획 수립‧제출: ’19. 3. 15.까지 본부 계획설계과

□ 월 추진실적 제출: 매월 5일까지

○ 실적을 누락하지 않도록 직결급수 관리 철저(본부 제출양식)

- ’19. 1월 ~ 3월 실적은 4월 월보 제출시 병행 제출

□ 직결급수 조건 부여한 아파트는 준공검사 시에 직결급수 이행여부 확인 철저

□ 가압직결급수 대상 아파트에 홍보 및 안내공문 발송

□ 신규아파트 사업승인 협의 시 직결급수 조건 부여

□ 신규 노후 공용급수관 교체지원 시 가압직결급수 병행시행 홍보

○ 현장민원과 업무 협조

□ ‘직결급수 적용기준 가이드라인’ 철저히 준수

붙임  1. 가압직결급수 대상 아파트 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

3. 추진실적 제출양식 1부.

4. 직결급수 홍보물 1부.  끝.