＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	수도자재관리센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 적정구경 검토대상 수용가 알림

1. 『2019년 제1회 수도계량기 하자검사 결과보고』 와 관련입니다

2. 2018년 하자반납 계량기 중 “임펠라 파손”으로 검사된 수도계량기의 수용가를 조회 한 결과

구경을 축소한 사례가 있고, 2017년 ~ 2018년 기간 내 3회이상 수도계량기 교체가 확인 되며,

3. 또한 위 수용가의 수돗물 사용량이 설치된 수도계량기의 적정유량를 초과 하는 것으로 추정   되어, 수도계량기 납품업체와 임펠라 파손에 대한 귀책사유에 대해 논란이 발생되고 있는 바, 구경환원 또는 적정 구경을 검토하여 수도계량기 관리에 만전을 기할수 있도록 조치하여 주시기   바랍니다.

붙  임 : 수도계량기 하자검사(임펠라 파손) 결과. 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	동부수도사업소장(요금과장),동부수도사업소장(현장민원과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(현장민원과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(현장민원과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	안병억		계량기관리팀장	윤석훈		소장	03/13 윤종민
협조자
시행	수도자재관리센터-4015	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진1동 2-3)	/
전화	02-3146-1943	/전송	02-3146-1965	/	abo6810@seoul.go.kr	/	부분공개(5)