문서번호	급수운영과-4862
결재일자	2019.3.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김경아	03/13 이성환
협 조
	주무관		송현우

배수관 설치 계획 보고

2019. 3. 13.(수)

배수관 설치 계획 보고

관악구 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같이 협소한 골목길내 신축건물 급수공사가 접수되어 급수공급을 검토한 바, 소출수 발생이 예상되어 배수관 설치 계획을 보고드림

□ 현황

○ 급수공사 신청현황

- *************단독주택, 근생(연면적: 319.03[eqn: m ^{2}]), D=30mm

○ 관로현황

- 배 수  본 관: D=100mm/DCIP/1989년부설

- 기존 급수관: D=20mm/SSP/1998년부설/15mm보호통(467-4)

D=25mm/SSP/1996년부설/25mm보호통(467-3)

- 수계 및 수압 : 낙성대배수지(70m), 3.5[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ GIS 위치도

****

○ 현장조사 사진

□ 보고내용

○ 위 신축건축물의 급수관 적정구경은 D=30mm가 부설되어야 하며 주변 2가구의 급수관은 현재 15mm, 25mm가 있음.

○ 원활한 상수관 관리와 지하 매설물 간섭 최소화를 위한 배급수관 정비가 필요한 실정임.

○ 현재 기준 배수관은 D=40mm이 설치되어야하나 추후 골목내 기존 건물의 신축 가능성이 있어 소출수 발생이 예상되므로,

향후 수요량을 고려하여 골목 내 관경균등표에 따른 적정 배수관경은D=50mm으로 판단되어 급수공사시 신규 배수관 설치공사가 필요함.

□ 조치계획

○ 아래 공사개요와 같이 간선배관공사를 시행하여 신축건축물 급수공사를 원활히 추진코자하며, 공사를 관내 연간단가업체인 「2018년 대학동 외 10개동 상수도공사-2차 합자회사 낙안이엔씨」에게 작업지시코자 합니다

○ 공사개요

- 공 사 명: 100/50분기 SSP, D=50mm, L=9m 배수관부설

- 도 급 액: 3,000,000원(금삼백만원)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(간선배관부설공사).  끝.