『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-4888		정준석	이준호	03/13 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************** NO.129T9 - 누수원인 : 진동 - SSP 20 접합부 누수(몰코) - 주철 150/20 새들잠금 및 캡설치 - 환토완료 2. *************** NO.130 - 현장출동 하수도 3. ********************* NO.132 - SSP 25계량기 접합부 누수 - 25mm 계량기 앵글밸브 교체				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. *************** NO119T11 - 굴착 재탐 2. ***************** NO120 - 옥내 누수 3. **************** - 계량기 15mm 앵글밸브 교체				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. ****************** NO141 - 굴착 누수 없음 2. *********************** NO142 - 출동 개인하수도 3. ********************** - 횡방향 PVC15mm 노후관 누수 - SSP 20*7.7m 일부 개량 - 추가개량 예정(가옥주 협의)				오의환

2019년 3월 12일 (날씨:맑음) 화요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)