문서번호	서울숲공원지원과-429
결재일자	2019.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	서울숲공원지원과장		동부공원녹지사업소장
이정호	강명환	박종수		03/14 안수연
협 조	공원운영과장		오철선
	시설과장		代김정미

’19년 서울숲공원 내 보일러 일제점검결과 보고

2019. 3.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

’19년 서울숲공원 내 보일러 일제점검결과 보고

서울숲 공원내 가동 중인 보일러 및 온수기를 실태파악 후 향후 유지를 위한 사후관리에 만전을 기하고자 함

점검 개요

점검일시 : ’19. 2. 25.(월) 09:00~11:20

점 검 자

*********************************

******************************

점검대상 : 총 17대(보일러 및 온수기)

구 분	계	2005	2010	2013	2016	비고
온수기	7	1		6
소형 보일러 (화장실용)	4			3	1
대형 보일러 (지열, 냉온방기)	6	4	2

점검 결과

고장 및 사용중지 보일러 현황

- 서울숲공원 내 총 17종의 보일러와 온수기 중 3개가 고장 및 사용중지 상태임

구 분	모델명	제조회사	열원	보일러용량	용도	설치일	현상태
곤충식물원 (보조 보일러)	KS-150 3.5K	귀뚜라미	LNG	300,000Kcal/h	난방 및 온수	2005	고장
수변 휴게실 (대형보일러)	KS-150 3.5K	귀뚜라미	LNG	180,000kcal/h	난방 및 온수	2005	사용중지
습지생태원 (대형보일러)	W-150-HACW	엠씨알	지열	8.7Kw	난방	2005	고장

세부현황

구 분	현황사항 및 대체운영	조치예정사항
곤충식물원 보조보일러 (300,000Kcal)	○2018년 12월 계속사용검사 시 연소장치 미작동으로 불합격 - 한국에너지공단에 고장 보일러의 사용중지 신청 예정	보조 보일러 교체 필요
커뮤니티 센터 보일러 (180,000Kcal)	○2008년 커뮤니티센터(수변휴게실) 리모델링 후 보일러 사용중지 상태로 추정 - 커뮤니티센터 1,2층 실내 난방 배관 폐쇄 및 철거 상태임 - 1,2층 냉난방은 EHP(냉난방기) 대체 운영중	불용 조치
습지 생태원 지열보일러 (8.7KW)	○2005년 서울숲공원 개장 시 시험 가동 이후 개장 후 고장으로 사용 중지 - 습지생태원 난방용 FCU 철거 상태임 - 현재 냉난방은 EHP(냉난방기) 대체 운영중	불용 조치

조치계획

곤충식물원 보조 보일러 예산 확보 후 즉시 교체

- 고장난 해당 보일러는 곤충식물원 난방기로서 상시 23~25〫 C를 유지해야 되는 상황으로, 현재 주보일러 가동 중이나 주보일러가 고장 시 곤충식물원 내 실온 유지가 어려워 온실 내 모든 동·식물 등의 냉해로 인한 피해가 심각해질 것으로 우려 됨

- 해당 보일러는 부품자재가 없으며, 수리가 불가한 상태고 다른 부품으로는 보일러 사용검사 통과가 어려움(에너지 관리 공단에서 어렵다고 함)

- 현 주보일러 또한 한파가 심할 때 용량부족으로 인한 실온 유지가 어려울 것으로 보이며, 따라서 새로 구입하는 보조 보일러와 연동 시켜 작동 하면 보일러 활용도가 매우 좋아질 것으로 판단 됨

소요예산 : 총 50,000천원

- 자 재 비 : 22,000천원(무압보일러 가격)

- 설 치 비 : 20,000천원(배관이설 및 보일러 철거 비용)

- 연동설비 :  8,000천원(주보일러와 연동가능 설비 비용)

현황사진

곤충식물원 내 온도와 보조보일러 현황 사진 (2019.3.11.)
주보일러 온도 38〫 C	곤충식물원 내 온도 24〫 C
보조 보일러 현황사진

행정 사항

서울숲컨서번시와 협의하여 우선적으로 금년도 가용예산 검토 또는 2020년 본 예산에 반영하여 보일러 교체공사 시행

첨부 1. 에너지 관리 공단 공문 및 서울숲 보일러 동향보고서 각 1부.

2. 보일러 현황보고서 각 1부.  끝.