＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	취수펌프 안전점검 및 교체운전 일정 알림

1. 강북취수장 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프 2019. 3월중 교체운전 일정을 아래와 같이     알려 드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 18 ~ 2019. 3. 31.

나. 대    상 : 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프

다. 운전내용

계열	1,2주 (3.1～3.17)	3,4주 (3.18～3.31)	비고
강북	주펌프 : 2․8․10호기(고효율) / 조절 : 3․6호기 (주펌프5대 가동시 5호기)		교체운전 (08:00)
뚝도	주펌프 2호기 / 조절 3․1호기	주펌프 6호기 / 조절 4․7호기
구의	주펌프 2호기 / 조절 5․1호기	주펌프 4호기 / 조절 3․6호기

라. 교체운전 방법 : 교체전 취․정수장 제어실간 상호 사전 협의

마. 사    유 : 취수펌프 운전시간 평준화(강북은 고효율 펌프위주로 운전)

바. 기타사항

1) 구의·뚝도운전시 토출밸브 개도율 조정을 통한 유량변경은 취수펌프 진동 및             그랜드패킹 파손을 유발할 수 있으므로 정격유량(주펌프6,200~6,400㎥/hr, 보조            펌프  3,000~3,200㎥/hr) 운전요망.

2) 경부하 운전시간대(23:00~09:00)에 교체운전 시행. 끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,뚝도아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이승수		원수관리과장	03/14 유통희
협조자
시행	원수관리과-405	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682(강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5231	/전송	02-3146-2238	/	tnflqks115@seoul.go.kr	/	대시민공개