	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상방송설비 성능개선 협조 안내문

1. 평소 화재 예방에 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물의 소방시설중 「비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)제5조 1호」(화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선 되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것)에 규정하고 있습니다.

3. 위와 관련하여 비상방송설비의 성능저하 문제점이 도출되어 붙임과 같이 성능개선 방안을 안내하오니, 조속한 시일내에 보완하여 주시기 바랍니다.

가. 비상방송설비 설치 기준

* (설치대상) 연면적 3천5백㎡이상, 지하층 제외 11층 이상, 지하 3층이상(자진설비 포함)

나. 비상방송설비는 화재발생시 초기 인명대피 안내방송을 위한 중요한 소방시설이므로 붙임사항을 참고하여 조기에 보완조치하여 주시기 바랍니다.

※ 위 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 도봉소방서 예방과 【☎ 02-6981-8145】로 연락주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

붙임  1. 비상방송설비 성능개선(보안)안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
수신자	사회복지법인인강원대표(01301 서울특별시 도봉구 평화로15번길 9-25 (도봉동)),도봉장애인종합복지관 대표(01359 서울특별시 도봉구 방학로12길 28 (방학동)),서울북부지방법원 청사관리팀(01322 서울특별시 도봉구 마들로 749 (도봉동)),시립도봉노인종합복지관 대표(01394 서울특별시 도봉구 도당로2길 12-13 (쌍문동)),도봉산역광역환승센터 대표(01301 서울특별시 도봉구 도봉로 955 (도봉동)),도봉산역7호선 대표(01318 서울특별시 도봉구 도봉로 964-40 (도봉동)),도봉산역 1호선 대표(01318 서울특별시 도봉구 도봉로 964-33 (도봉동)),도봉장애인종합복지관대표(01359 서울특별시 도봉구 방학로12길 28 (방학동))
담당자	조두정		검사지도팀장	이상석		예방과장	03/15 이상일
협조자
시행	예방과-2923	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동)4층 예방과 검사지도팀	/
전화	02-6981-8145	/전송	02-6981-8038	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)